## Mengen-Gerüst
[7 empty] | Kompendium / Worst Case | Optimistisch / Best Case
Netzebene | Betriebsmittel | Mengenanteil | Mengengerüst |  |  | techn. Nutzungsdauer | aktuelle H2-Toleranz | aktuelle H2-Toleranz | H2-Toleranz in Vol.-% nach Anpassungsmaßnahme |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme
|  | in % | Menge | Einheit | Quelle | in Jahren | in Vol.-% | in Vol.-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
FNB | Transportnetzleitungen total | 100% | 33600 | km | [BNetzA 2021]
| Transportnetzleitungen > 16 bar | 93% | 31248 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019]
| Klassifizierung erfolgt nach Nennweite sowie Stahlsorte | [7 empty] | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Umstellung; spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 2: Neubau
| Transportnetzleitungen > 16 bar, ≤ DN400 | 32.5% | 10155.6 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 105 | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 272 | 1496 | -
| Transportnetzleitungen > 16 bar, > DN400-700 | 28.4% | 8874.432 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 105 | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 330 | 1815 | -
| Transportnetzleitungen > 16 bar, > DN700-1000 | 26.7% | 8343.216 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 105 | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 440 | 2420 | -
| Transportnetzleitungen > 16 bar, > DN1000-1300 | 8.6% | 2687.328 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 105 | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 572 | 3146 | -
| Transportnetzleitungen > 16 bar, > DN1300 | 3.8% | 1187.424 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 105 | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 724 | 3982 | -
| Transportleitungen ≤ 16bar | 7% | 2352 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 105 | 100% | 100% | 100% | - | - | 190 | 1045 | -
FNB | Leitungsarmaturen | [7 empty] | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Ersatz
| Armaturen | 100% | 50190 | Stück | [DBI 2018] | 55 | 10% | 100% | 100% | - | - | 100000 | - | -
FNB | Verdichterstationen |  | 58 | Stück | [NEPGas 20-30] |  |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Neubau
| Verdichtereinheiten |  | 195 | Stück | [NEPGas 20-30]
| Verdichter |  | 2184 | MW | [NEPGas 20-30], [DBI] | 100 | 10% | 10% | 100% | - | - | 6120000 | - | -
FNB | Mess- und Regelungsbereich |  |  |  | [GaWaS 2016] | 45 |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Umstellung; spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 2: Neubau
Klassifizierung der Anlagen in Eingangsdruckbereiche!
| Gasmessanlage (GMA) | 100% | 176 | Stück | [GaWaS 2016] | 45
| GMA: ≤ 5 bar | 1.136% | 2 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 12500 | 55000 | -
| GMA: 5 bis ≤ 16 bar | 8.523% | 15 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 15000 | 66000 | -
| GMA: > 16 bar | 90.34% | 159 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 100000 | 440000 | -
| GMA: 40 bis 100 bar |  | ? | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 175000 | 770000 | -
| Gasdruckregelanlage (GDRA) | 100% | 147 | Stück | [GaWaS 2016] | 45
| GDRA: ≤ 5 bar | 0% | 0 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 15000 | 66000 | -
| GDRA: 5 bis ≤ 16 bar | 12.24% | 18 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 20000 | 88000 | -
| GDRA: > 16 bar | 87.76% | 129 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 2125000 | 9350000 | -
| GDRA: 40 bis 100 bar |  | ? | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 3025000 | 13310000 | -
| Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) | 100% | 625 | Stück | [GaWaS 2016] | 45
| GDRMA: ≤ 5 bar | 2.72% | 17 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 17500 | 77000 | -
| GDRMA: 5 bis ≤ 16 bar | 15.2% | 95 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 30000 | 132000 | -
| GDRMA: > 16 bar | 82.08% | 513 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 2125000 | 9350000 | -
| GDRMA: 40 bis 100 bar |  | ? | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 10% | 100% | 100% | - | 3025000 | 13310000 | -
| PGC |  | 328 | Stück | [DBI 2018] | 12 | 0.2% | 0.2% | 20% | 100% | - | 150000 | 150000 | -
FNB | Untergrundgasspeicher | 100% | 47 | Stück | [EEK 2020] |  |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Anpassung/Umrüstung
| Porenspeicher /konservativ | 34.04% | 16 | Stück | [EEK 2020] | 100 | 1% | 1% | 100% | - | - | 60000000 | - | -
| Kavernenspeicher /konservativ | 65.96% | 31 | Stück | [EEK 2020] | 100 | 1% | 1% | 100% | - | - | 85000000 | - | -
FNB | Gaskraftwerke gesamt |  | 296 | Stück | [DBI] |  |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Neubau
| Gasturbinen KW (FNB) |  | 64 | Stück |  | 100 | 1% | 5% | 100% | - | - | spezifisch | - | -
VNB | Verteilnetzleitungen total | 100% | 416694 | km | [BNetzA 2021]
| Verteilnetzleitungen > 16 bar | 6.587% | 27446.5528 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] |  |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Umstellung; spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 2: Neubau
| Verteilnetzleitungen (hochfester Stahl) > 16bar | 3.825% | 1049.8306 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 85 | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 130 | 1430 | -
| Verteilnetzleitungen (niederfester Stahl) > 16bar | 96.17% | 26396.7222 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 85 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 130 | 1430 | -
| Verteilnetzleitungen ≤ 16bar | 93.41% | 389247.4472 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] |  |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Neubau
| Verteilnetzleitungen (GGG) ≤ 16bar | 2.2% | 8563.4438 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 85 | 0% | 0% | 100% | - | - | 850 | - | -
| Verteilnetzleitungen (Stahl) ≤ 16bar | 35.8% | 139350.5861 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 85 | 100% | 100% | 100% | - | - | 950 | - | -
| Verteilnetzleitungen (PE) ≤ 16bar | 57% | 221871.0449 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 70 | 100% | 100% | 100% | - | - | 850 | - | -
| Verteilnetzleitungen (PVC) ≤ 16bar | 3.5% | 13623.6607 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 70 | 100% | 100% | 100% | - | - | 850 | - | -
| Verteilnetzleitungen (unbekannt) ≤ 16bar | 1.5% | 5838.7117 | km | [BNetzA 2021], [DVGW 2019] | 85 | 0% | 0% | 100% | - | - | 850 | - | -
VNB | Armaturen im Verteilnetz | 100% | 449810 | Stück | [DBI 2018] | 45 | 10% | 100% | 100% | - | - | 30000 | - | -
VNB | Mess- und Regelungsbereich |  |  |  | [GaWaS 2016]
zusätzliche Klassifizierung in Druckbereiche möglich
| PGC |  | 172 | Stück | [DBI 2018] | 12 | 0.2% | 0.2% | 20% | 100% | - | 70000 | 70000 | -
| Gasmessanlage (GMA) ≤ 5 bar |  | 5450 | Stück | [GaWaS 2016]
| GMA: Filter |  | 5450 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1250 | - | -
| GMA: GZ |  | 5450 | Stück | [DBI]
| GMA: Mengenumwerter |  | 0 | Stück | [DBI]
| GMA: Absperrarmaturen |  | 21800 | Stück | [DBI]
| Gasdruckregelanlage (GDRA) ≤ 5 bar |  | 13436 | Stück | [GaWaS 2016]
| GDRA: Druckregelgerät |  | 26872 | Stück | [DBI] | 45 | 30% | 100% | 100% | - | - | 1100 | - | -
| GDRA: Filter |  | 26872 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1250 | - | -
| GDRA: Vorwärmer |  | 0 | Stück | [DBI]
| GDRA: SAV |  | 26872 | Stück | [DBI]
| GDRA: SBV |  | 13436 | Stück | [DBI]
| GDRA: Absperrarmaturen |  | 53744 | Stück | [DBI]
| GDRA: Balgengaszähler |  | 0 | Stück | [DBI]
| Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) ≤ 5 bar |  | 8720 | Stück | [GaWaS 2016]
| GDRMA: Druckregelgerät |  | 17440 | Stück | [DBI] | 45 | 30% | 100% | 100% | - | - | 1100 | - | -
| GDRMA: Filter |  | 17440 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1250 | - | -
| GDRMA: Vorwärmer |  | 0 | Stück | [DBI]
| GDRMA: SAV |  | 17440 | Stück | [DBI]
| GDRMA: SBV |  | 8720 | Stück | [DBI]
| GDRMA: Ventile |  | 61040 | Stück | [DBI]
| GDRMA: GZ |  | 8720 | Stück | [DBI]
| GDRMA: Mengenumwerter |  | 0 | Stück | [DBI]
| Gasmessanlage (GMA) 5 bis ≤ 16 bar |  | 1235 | Stück | [GaWaS 2016]
| GMA: Filter |  | 2470 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1300 | - | -
| GMA: GZ |  | 1235 | Stück | [DBI]
| GMA: Mengenumwerter |  | 0 | Stück | [DBI]
| GMA: Absperrarmaturen |  | 8645 | Stück | [DBI]
| Gasdruckregelanlage (GDRA) 5 bis ≤ 16 bar |  | 12893 | Stück | [GaWaS 2016]
| GDRA: Druckregelgerät |  | 25786 | Stück | [DBI] | 45 | 30% | 100% | 100% | - | - | 4500 | - | -
| GDRA: Filter |  | 25786 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1300 | - | -
| GDRA: Vorwärmer |  | 0 | Stück | [DBI]
| GDRA: SAV |  | 25786 | Stück | [DBI]
| GDRA: SBV |  | 12893 | Stück | [DBI]
| GDRA: Absperrarmaturen |  | 51572 | Stück | [DBI]
| GDRA: Balgengaszähler |  | 0 | Stück | [DBI]
| Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) 5 bis ≤ 16 bar |  | 5777 | Stück | [GaWaS 2016]
| GDRMA: Druckregelgerät |  | 11554 | Stück | [DBI] | 45 | 30% | 100% | 100% | - | - | 4500 | - | -
| GDRMA: Filter |  | 11554 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1300 | - | -
| GDRMA: Vorwärmer |  | 0 | Stück | [DBI]
| GDRMA: SAV |  | 11554 | Stück | [DBI]
| GDRMA: SBV |  | 5777 | Stück | [DBI]
| GDRMA: Ventile |  | 40439 | Stück | [DBI]
| GDRMA: GZ |  | 5777 | Stück | [DBI]
| GDRMA: Mengenumwerter |  | 0 | Stück | [DBI]
| Gasmessanlage (GMA) > 16 bar |  | 370 | Stück | [GaWaS 2016]
| GMA: Filter |  | 740 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 7000 | 0 | -
| GMA: GZ |  | 740 | Stück | [DBI]
| GMA: Mengenumwerter |  | 370 | Stück | [DBI]
| GMA: Absperrarmaturen |  | 2960 | Stück | [DBI]
| Gasdruckregelanlage (GDRA) > 16 bar |  | 1771 | Stück | [GaWaS 2016]
| GDRA: Druckregelgerät |  | 7084 | Stück | [DBI] | 45 | 30% | 100% | 100% | - | - | 7600 | - | -
| GDRA: Filter |  | 3542 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 7000 | - | -
| GDRA: Vorwärmer |  | 3542 | Stück | [DBI]
| GDRA: SAV |  | 17710 | Stück | [DBI]
| GDRA: SBV |  | 3542 | Stück | [DBI]
| GDRA: Absperrarmaturen |  | 21252 | Stück | [DBI]
| GDRA: Balgengaszähler |  | 1771 | Stück | [DBI]
| Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) > 16 bar |  | 3564 | Stück | [GaWaS 2016]
| GDRMA: Druckregelgerät |  | 14256 | Stück | [DBI] | 45 | 30% | 100% | 100% | - | - | 7600 | - | -
| GDRMA: Filter |  | 7128 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 40% | 100% | - | - | 7000 | - | -
| GDRMA: Vorwärmer |  | 7128 | Stück | [DBI]
| GDRMA: SAV |  | 35640 | Stück | [DBI]
| GDRMA: SBV |  | 14256 | Stück | [DBI]
| GDRMA: Ventile |  | 57024 | Stück | [DBI]
| GDRMA: GZ |  | 10692 | Stück | [DBI]
| GDRMA: Mengenumwerter |  | 3564 | Stück | [DBI]
VNB | Gasmobilität
| Fahrzeugflotte CNG (2021) | 100% | 94121.7572 | Stück | [frontier 2021]
| PV_Small | 23.01% | 21660.8701 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| PV_Medium | 22.66% | 21327.1254 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| PV_Large/SUV | 40.17% | 37805.9232 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| LDV_LCV < 3.5t (N1) | 12.49% | 11754.0052 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| HD_MD/HD > 3.5t (N2 & N3) | 0.734% | 690.821 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| Buses | 0.9382% | 883.0124 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| Tankstellen in Dtl. | 100% | 14559 | Stück | [EBI 2021]
| Anzahl an Zapfsäulen in Dtl. | 100% | 91026 | Stück | [EBI 2021]
| Anzahl CNG-Zapfsäulen (2020) | 1.865% | 1698 | Stück | [EBI 2021] | 100 | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Anzahl H2-Zapfsäulen (2020) | 0.1934% | 182 | Stück | [EBI 2021] | 0 | 100% | 100% | 100% | - | - | 0 | 0 | 0
VNB | KWK-Anlagen | 100% | 35206 | Stück | [frontier 2021]
| <= 10 kW | 48.96% | 17237 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| <= 50 kW | 34.86% | 12274 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| <= 500 kW | 11.88% | 4184 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| <= 2000 kW | 3.374% | 1188 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| <= 10000 kW | 0.8237% | 290 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
| > 10000 kW | 0.09373% | 33 | Stück | [frontier 2021] | 100 | 2% | 2% | 10% | 30% | 100% | 0 | 0 | 0
VNB | Gaskraftwerke gesamt |  | 296 | Stück | [DBI] |  |  |  | spez. Kosten in €/m bzw. €/Stück für Anpassungsmaßnahme 1: Neubau
| Gasturbinen KW (VNB) |  | 232 | Stück |  | 100 | 1% | 5% | 100% | - | - | spezifisch | 0 | 0
Haus | Hausanschlüsse |  | 9003729 | Stück | [DVGW 2019]
| Hausanschluss-Leitungen | 100% | 137806 | km | [DVGW 2019]
| Hausanschluss-Leitungen (Stahl) | 16.9% | 23289.214 | km | [DVGW 2019] | 60 | 100% | 100% | 100% | - | - | 400 | - | -
| Hausanschluss-Leitungen (PE) | 75.9% | 104594.754 | km | [DVGW 2019] | 60 | 100% | 100% | 100% | - | - | 400 | - | -
| Hausanschluss-Leitungen (PVC) | 1.1% | 1515.866 | km | [DVGW 2019] | 60 | 100% | 100% | 100% | - | - | 400 | - | -
| Hausanschluss-Leitungen (unbekannt) | 6.1% | 8406.166 | km | [DVGW 2019] | 60 | 100% | 100% | 100% | - | - | 400 | - | -
| HEK |  | 9003729 | Stück | [DBI] | 55 | 10% | 100% | 100% | - | - | 800 | - | -
| HAE (Kugelhahn) |  | 9003729 | Stück | [DBI] | 45 | 10% | 100% | 100% | - | - | 800 | - | -
| Gasströmungswächter |  | ? | Stück |  | 45 | 30% | 30% | 100% | - | - | 800 | - | -
| Hausdruckregler (Klassifizierung nach Druckbereichen möglich) |  | 6458082 | Stück | [GaWaS 2016] | 30 | 20% | 100% | 100% | - | - | 170 | - | -
| Gaszähler (Balgengaszähler) |  | 9270897 | Stück | [GaWaS 2016] | 24 | 20% | 20% | 40% | 100% | - | 160 | 160 | -
| Häusliche Gasgeräte |  | 19910400
| Brennwert-Geräte |  | 6782000 | Stück | [GWI 2021] | 30 | 20% | 20% | 100% | - | - | 9350 | - | -
| Heizwert-Geräte |  | 6964000 | Stück | [GWI 2021] | 30 | 20% | 20% | 100% | - | - | 6050 | - | -
| Wasserheizer |  | 989400 | Stück | [GWI 2021] | 30 | 20% | 20% | 100% | - | - | 3300 | - | -
| Raumheizer |  | 615000 | Stück | [GWI 2021] | 30 | 20% | 20% | 100% | - | - | 3300 | - | -
| Gasherde&Gasöfen |  | 4560000 | Stück | [GWI 2021] | 30 | 20% | 20% | 100% | - | - | 385 | - | -
Note on E143: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: vorläufige Ergebnisse
Note on H143: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: keine Daten in Nutzungsdauer
Note on N143: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine Daten im Kostengerüst
Note on O143: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine Daten im Kostengerüst
Note on P143: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine Daten im Kostengerüst
Note on E144: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: vorläufige Ergebnisse
Note on H144: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: keine Daten in Nutzungsdauer
Note on N144: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine Daten im Kostengerüst
Note on O144: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine Daten im Kostengerüst
Note on P144: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine Daten im Kostengerüst

## techn. Nutzungsdauer
Netzebene | Betriebsmittel | technische Nutzungsdauer [a] | technische Nutzungsdauer [a] | Quelle
Modellierung
FNB | Transportnetzleitungen Stahl | 105 | 105 | [RWE 2012]
FNB | Leitungsarmaturen | 55 | 55 | [DBI]
FNB | Verdichterstationen | 100 | 25 | [GasNEV]
| Verdichter | 100 | 25 | [GasNEV]
| Gasturbinen | 100 | 25 | [GasNEV]
FNB | Untergrundgasspeicher
| Porenspeicher | 100 | 33 | [GasNEV]
| Kavernenspeicher | 100 | 33 | [GasNEV]
FNB | Gaskraftwerke
| Gasturbinen | 100 | 25 | [GasNEV]
FNB | Mess- und Regelungsbereich | 45 | 45 | [GasNEV]
| PGC | 12 | 12 | [RWE 2012]
| Gaszähler (DKZ, TRZ, USZ, WSZ) | 24 | 24 | [RWE 2012]
| Mengenumwerter | 10 | 10 | [RWE 2012]
| Druckregelgerät | 45 | 45 | [GasNEV]
| Filter | 45 | 45 | [GasNEV]
| Vorwärmer | 45 | 45 | [GasNEV]
| SAV | 30 | 30 | [GasNEV]
| SBV | 30 | 30 | [GasNEV]
VNB | Verteilnetzleitungen total
Verteilnetzleitungen > 16 bar
| Verteilnetzleitungen (hochfester Stahl) > 16bar | 85 | 85 | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (niederfester Stahl) > 16bar | 85 | 85 | [DBI]
Verteilnetzleitungen ≤ 16bar
| Verteilnetzleitungen (GGG) ≤ 16bar | 85 | 85 | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (Stahl) ≤ 16bar | 85 | 85 | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (PE) ≤ 16bar | 70 | 70 | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (PVC) ≤ 16bar | 70 | 70 | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (unbekannt) ≤ 16bar | 85 | 85 | [DBI]
VNB | Armaturen im Verteilnetz | 45 | 45 | [GasNEV]
VNB | Mess- und Regelungsbereich | 45 | 45 | [GasNEV]
| PGC | 12 | 12 | [RWE 2012]
| Gaszähler (DKZ, TRZ, USZ, WSZ) | 24 | 24 | [RWE 2012]
| Mengenumwerter | 10 | 10 | [RWE 2012]
| Druckregelgerät | 45 | 45 | [GasNEV]
| Filter | 45 | 45 | [GasNEV]
| Vorwärmer | 45 | 45 | [GasNEV]
| SAV | 30 | 30 | [GasNEV]
| SBV | 30 | 30 | [GasNEV]
VNB | Gasmobilität
Fahrzeugeflotte CNG
| PV_Small | 100 | 14 | [frontier 2021]
| PV_Medium | 100 | 14 | [frontier 2021]
| PV_Large/SUV | 100 | 14 | [frontier 2021]
| LDV_LCV < 3.5t (N1) | 100 | 14 | [frontier 2021]
| HD_MD/HD > 3.5t (N2 & N3) | 100 | 9 | [frontier 2021]
| Buses | 100 | 11 | [frontier 2021]
| Tankstellen CNG/H2 | 100
VNB | KWK-Anlagen
| <= 10 kW | 100 | 10 | [BMWi 2019]
| <= 50 kW | 100 | 10 | [BMWi 2019]
| <= 500 kW | 100 | 10 | [BMWi 2019]
| <= 2000 kW | 100 | 10 | [BMWi 2019]
| <= 10000 kW | 100 | 15 | [BMWi 2019]
| > 10000 kW | 100 | 20 | [BMWi 2019]
Haus | Hausanschlüsse
Hausanschluss-Leitungen
| Hausanschluss-Leitungen (Stahl) | 60 | 55 | [GasNEV]
| Hausanschluss-Leitungen (PE) | 60 | 55 | [GasNEV]
| Hausanschluss-Leitungen (PVC) | 60 | 50 | [GasNEV]
| Hausanschluss-Leitungen (unbekannt) | 60 | 50 | [GasNEV]
| HEK | 55 | 55 | [DBI]
| HAE (Kugelhahn) | 45 | 45 | [GasNEV]
| Gasströmungswächter | 45 | 45 | [DBI]
| Hausdruckregler | 30 | 30 | [DBI]
| Gaszähler (Balgengaszähler) | 24 | 24 | [DBI], [RWE 2012]
Häusliche Gasgeräte
| Brennwert-Geräte | 30 | 20 | [GWI 2021]
| Heizwert-Geräte | 30 | 20 | [GWI 2021]
| Wasserheizer | 30 | 20 | [GWI 2021]
| Raumheizer | 30 | 20 | [GWI 2021]
| Gasherde&Gasöfen | 30 | 20 | [GWI 2021]
Note on D9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine reguläre Erneuerung, daher Nutzungsdauer pauschal auf 100 Jahre gesetzt

## H2-Eignung
|  | Ergebnis aus VNB/FNB Kompendium des DBI |  | optimistische Annahmen |  | Transformation
Netzebene | Betriebsmittel | Worst Case | Quelle | Best Case | Quelle | H2-Toleranz nach möglichen Anpassungsmaßnahmen in Vol.-%
|  | aktuell H2-Toleranz in Vol.-% |  | aktuelle H2-Toleranz in Vol.-% |  | 1 | 2 | 3
FNB | Transportnetzleitungen Stahl | 25% |  | 100% |  | 100% | 100% | -
| Transportleitungen > 16bar | 99% |  | 99%
| GRS 550 (X80) | 0% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| StE 480 (X70) | 25% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| StE 415 (X60) | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| StE 385 (X56) | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| StE 360 (X52) | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| StE 320 (X46) | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| StE 290 (X42) | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| StE 240 (B) | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| bis StE 210 (A) | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | [FNB-Kompendium 2021] Material-SB grün/gelb | 100% | 100% | -
| unbekannt | 0% | [DBI] | 100% | [DBI] | 100% | 100% | -
| Transportleitungen ≤ 16bar | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | 100% | -
FNB | Leitungsarmaturen | 10% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 100% | [DBI] | 100% | - | -
FNB | Verdichterstationen
| Turboverdichter | 10% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 10% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 100% | - | -
FNB/VNB | Mess- und Regelungsbereich (GDRMA) | 10% |  | 10% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 100% | 100%
| PGC | 0.2% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 0.2% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 20% | 100% | -
| Gaszähler (DKZ, TRZ, USZ, WSZ) | 5% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 10% | [FNB-Kompendium 2021] grün | 30% | 100% | -
| Mengenumwerter | 10% | [Marcogaz 2019] grün | 10% | [Marcogaz 2019] grün | 40% | 100% | -
| Druckregelgerät | 30% | [Marcogaz 2019] grün | 100% | [Marcogaz 2019] hellgrün | 100% | - | -
| Filter | 10% | [Marcogaz 2019] grün | 40% | [Marcogaz 2019] hellgrün | 100% | - | -
| Vorwärmer | 10% | [Marcogaz 2019] grün | 40% | [Marcogaz 2019] hellgrün | 100% | - | -
| SAV | 10% | [Marcogaz 2019] grün | 60% | [Marcogaz 2019] hellgrün | 100% | - | -
| SBV | 10% | [Marcogaz 2019] grün | 60% | [Marcogaz 2019] hellgrün | 100% | - | -
| Ventile | 10% | [Marcogaz 2019] grün | 100% | [DBI] | 100% | - | -
FNB | Untergrundgasspeicher
| Porenspeicher | 1% | [INES 2022], [DBI] | 1% | [INES 2021], [DBI] | 100% | - | -
| Kavernenspeicher | 1% | [INES 2022], [DBI] | 1% | [INES 2021], [DBI] | 100% | - | -
FNB | Gaskraftwerke |  |  |  |  | Neubau/Retrofitting
| Gasturbinen | 1% | [DB 2019] | 5% | [DB 2019], [SIEMENS 2021 a/b] | 100% | - | -
VNB | Verteilnetzleitungen total
| Verteilnetzleitungen > 16 bar | 99% |  | 99%
| Verteilnetzleitungen (hochfester Stahl) > 16bar | 25% | [VNB-Kompendium 2021] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | 100% | -
| Verteilnetzleitungen (niederfester Stahl) > 16bar | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | 100% | -
Verteilnetzleitungen ≤ 16bar
| Verteilnetzleitungen (GGG) ≤ 16bar | 0% | [VNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 0% | [VNB-Kompendium 2021] Material-SB grün | 100% | - | -
| Verteilnetzleitungen (Stahl) ≤ 16bar | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | - | -
| Verteilnetzleitungen (PE) ≤ 16bar | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | - | -
| Verteilnetzleitungen (PVC) ≤ 16bar | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | - | -
| Verteilnetzleitungen (unbekannt) ≤ 16bar | 0% | [DBI] | 0% | [DBI] | 100% | - | -
VNB | Armaturen im Verteilnetz | 10% | [VNB-Kompendium 2019] | 100% | [DBI] | 100% | - | -
VNB | Gasmobilität
Fahrzeugeflotte CNG
| PV_Small | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| PV_Medium | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| PV_Large/SUV | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| LDV_LCV < 3.5t (N1) | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| HD_MD/HD > 3.5t (N2 & N3) | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| Buses | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| Tankstellen CNG | 2% | [EBI 2021] | 2% | [EBI 2021]
| H2-Tankstelle | 100% | [EBI 2021] | 100% | [EBI 2021] | 100% | - | -
VNB | KWK-Anlagen
| <= 10 kW | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| <= 50 kW | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| <= 500 kW | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| <= 2000 kW | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| <= 10000 kW | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
| > 10000 kW | 2% | [frontier 2021] | 2% | [frontier 2021] | 10% | 30% | 100%
Haus | Hausanschlüsse
Hausanschluss-Leitungen
| Hausanschluss-Leitungen (Stahl) | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | - | -
| Hausanschluss-Leitungen (PE) | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | - | -
| Hausanschluss-Leitungen (PVC) | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | [DVGW 2020 - H2vorOrt] | 100% | - | -
| Hausanschluss-Leitungen (unbekannt) | 100% | [DBI] | 100% | [DBI] | 100% | - | -
| HEK | 10% | [DBI] | 100% | [DBI] | 100% | - | -
| HAE (Kugelhahn) | 10% | [VNB-Kompendium 2019] | 100% | [DBI] | 100% | - | -
| Gasströmungswächter | 30% | [VNB-Kompendium 2019] | 30% | [VNB-Kompendium 2019] | 100% | - | -
| Hausdruckregler | 20% | [VNB-Kompendium 2019] | 100% | [VNB-Kompendium 2019] | 100% | - | -
| Gaszähler (Balgengaszähler) | 20% | [VNB-Kompendium 2019] | 20% | [VNB-Kompendium 2019] | 40% | 100% | -
Häusliche Gasgeräte
| Brennwert-Geräte | 20% | [GWI 2021] | 20% | [GWI 2021] | 100% | - | -
| Heizwert-Geräte | 20% | [GWI 2021] | 20% | [GWI 2021] | 100% | - | -
| Wasserheizer | 20% | [GWI 2021] | 20% | [GWI 2021] | 100% | - | -
| Raumheizer | 20% | [GWI 2021] | 20% | [GWI 2021] | 100% | - | -
| Gasherde&Gasöfen | 20% | [GWI 2021] | 20% | [GWI 2021] | 100% | - | -
Note on D6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: für die Umstellung der Leitungen (100 Vol.-% H2-Tol.) auf H2 fallen trotzdem Kosten an, daher die H2-Tol. für die Modellberechnung auf 99 % setzen
Note on F6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: für die Umstellung der Leitung auf H2 fallen trotzdem Kosten an, daher die H2-Tol. für die Modellberechnung auf 99 % setzen
Note on F7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: bedingt geeignet
Note on H7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: im Worst Case: Neubau im Best Case: Umstellung
Note on F8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: bedingt geeignet
Note on H8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: im Worst Case: Neubau im Best Case: Umstellung
Note on H9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H12: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I12: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H16: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: im Worst Case: Neubau im Best Case: Umstellung
Note on C18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme: niedriglegierter Stahl
Note on H18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H23: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on D44: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: für die Umstellung der Leitungen (100 Vol.-% H2-Tol.) auf H2 fallen trotzdem Kosten an, daher die H2-Tol. für die Modellberechnung auf 99 % setzen
Note on F44: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: für die Umstellung der Leitungen (100 Vol.-% H2-Tol.) auf H2 fallen trotzdem Kosten an, daher die H2-Tol. für die Modellberechnung auf 99 % setzen
Note on D45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: laut Input VNB am 27.04.21, 3-4 % der HD-Stahlleitungen > 16 bar sind aus hochfestem Stahl und wohlmöglich wasserstoffsensibel
Note on H45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on H46: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umstellung
Note on I46: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Neubau
Note on D52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Sicherheitsannahme
Note on H90: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: ab 2024
Note on H91: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: ab 2024
Note on H92: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: ab 2024
Note on H93: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: ab 2024

## Kosten-Gerüst
Vollkosten für Maßnahme zur Erhöhung der H2-Toleranz in [€/Stück bzw. €/m]
Netzebene | Betriebsmittel |  |  |  | Quelle/Anmerkung
|  | 1 | 2 | 3
FNB | Transportnetzleitungen Stahl
| abhängig von Nennweite und Druckstufe | Umstellung | Neubau
| Transportnetzleitungen DP80, ≤ DN400 | 272 | 1496 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| Transportnetzleitungen DP80, > DN400-700 | 330 | 1815 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| Transportnetzleitungen DP80, > DN700-1000 | 440 | 2420 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| Transportnetzleitungen DP80, > DN1000-1300 | 572 | 3146 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| Transportnetzleitungen DP80, > DN1300 | 724 | 3982 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| Transportleitungen ≤ 16bar | 190 | 1045 | - | [DBI], [OGE 2021]
FNB | Leitungsarmaturen | 100000 | - | - | [DBI 2018]
FNB | Verdichterstationen | Neubau
| Verdichter | 6120000 | - | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
FNB | Mess- und Regelungsbereich | Umstellung | Neubau
| GMA: ≤ 5 bar | 12500 | 55000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GMA: 5 bis ≤ 16 bar | 15000 | 66000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GMA: > 16 bar | 100000 | 440000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GMA: 40 bis 100 bar | 175000 | 770000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GDRA: ≤ 5 bar | 15000 | 66000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GDRA: 5 bis ≤ 16 bar | 20000 | 88000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GDRA: > 16 bar | 2125000 | 9350000 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| GDRA: 40 bis 100 bar | 3025000 | 13310000 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| GDRMA: ≤ 5 bar | 17500 | 77000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GDRMA: 5 bis ≤ 16 bar | 30000 | 132000 | - | [DBI], [OGE 2021]
| GDRMA: > 16 bar | 2125000 | 9350000 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| GDRMA: 40 bis 100 bar | 3025000 | 13310000 | - | [NEPGas 20-30, S. 174], [OGE 2021]
| PGC | 150000 | 150000 | - | [DBI]
FNB | Untergrundgasspeicher | Anpassung
| Porenspeicher konservativ | 60000000 | - | - | [INES 2022]
| Kavernenspeicher konservativ | 85000000 | - | - | [INES 2022]
FNB | Gaskraftwerke | Neuanschaffung [€/MW]
| Gasturbinen >200 MW | 103000 | - | - | [DBI]
| Hilfssystem für Gasturbinen >200 MW | 10300 | - | - | [DBI]
| Gasturbinen <200 MW | 385000 | - | - | [Fraunhofer ISE 2015]
| Hilfssystem für Gasturbinen <200 MW | 38500 | - | - | [DBI]
VNB | Verteilnetzleitungen total
| Verteilnetzleitungen > 16 bar | Umstellung | Neubau
| Verteilnetzleitungen (hochfester Stahl) > 16bar | 130 | 1430 | - | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (niederfester Stahl) > 16bar | 130 | 1430 | - | [DBI]
| Verteilnetzleitungen ≤ 16bar | Neubau
| Verteilnetzleitungen (GGG) ≤ 16bar | 850 | - | - | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (Stahl) ≤ 16bar | 950 | - | - | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (PE) ≤ 16bar | 850 | - | - | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (PVC) ≤ 16bar | 850 | - | - | [DBI]
| Verteilnetzleitungen (unbekannt) ≤ 16bar | 850 | - | - | [DBI]
VNB | Armaturen im Verteilnetz | 30000 | - | - | [DBI]
VNB | Mess- und Regelungsbereich
| PGC | 70000 | 70000 | - | [DBI]
Gasmessanlage (GMA) ≤ 5 bar
| GMA: Filter | 1250 | - | - | [DBI]
| GMA: GZ | 7340 | 7340 | - | [DBI]
| GMA: Mengenumwerter | 800 | 2050 | - | [DBI]
| GMA: Absperrarmaturen | 300 | - | - | [DBI]
Gasdruckregelanlage (GDRA) ≤ 5 bar
| GDRA: Druckregelgerät | 1100 | - | - | [DBI]
| GDRA: Filter | 1250 | - | - | [DBI]
| GDRA: Vorwärmer | 0 | - | - | [DBI]
| GDRA: SAV | 0 | - | - | [DBI]
| GDRA: SBV | 500 | - | - | [DBI]
| GDRA: Absperrarmaturen | 300 | - | - | [DBI]
| GDRA: Balgengaszähler | 0 | 0 | - | [DBI]
Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) ≤ 5 bar
| GDRMA: Druckregelgerät | 1100 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Filter | 1250 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Vorwärmer | 0 | - | - | [DBI]
| GDRMA: SAV | 0 | - | - | [DBI]
| GDRMA: SBV | 500 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Ventile | 300 | - | - | [DBI]
| GDRMA: GZ | 7340 | 7340 | - | [DBI]
| GDRMA: Mengenumwerter | 800 | 2050 | - | [DBI]
Gasmessanlage (GMA) 5 bis ≤ 16 bar
| GMA: Filter | 1300 | - | - | [DBI]
| GMA: GZ | 5130 | 5130 | - | [DBI]
| GMA: Mengenumwerter | 800 | 2050 | - | [DBI]
| GMA: Absperrarmaturen | 300 | - | - | [DBI]
Gasdruckregelanlage (GDRA) 5 bis ≤ 16 bar
| GDRA: Druckregelgerät | 4500 | - | - | [DBI]
| GDRA: Filter | 1300 | - | - | [DBI]
| GDRA: Vorwärmer | 0 | - | - | [DBI]
| GDRA: SAV | 0 | - | - | [DBI]
| GDRA: SBV | 1850 | - | - | [DBI]
| GDRA: Absperrarmaturen | 300 | - | - | [DBI]
| GDRA: Balgengaszähler | 0 | 0 | - | [DBI]
Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) 5 bis ≤ 16 bar
| GDRMA: Druckregelgerät | 4500 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Filter | 1300 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Vorwärmer | 0 | - | - | [DBI]
| GDRMA: SAV | 0 | - | - | [DBI]
| GDRMA: SBV | 1850 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Ventile | 300 | - | - | [DBI]
| GDRMA: GZ | 5130 | 5130 | - | [DBI]
| GDRMA: Mengenumwerter | 800 | 2050 | - | [DBI]
Gasmessanlage (GMA) > 16 bar
| GMA: Filter | 7000 |  | - | [DBI]
| GMA: GZ | 12585 | 12585 | - | [DBI]
| GMA: Mengenumwerter | 800 | 2050 | - | [DBI]
| GMA: Absperrarmaturen | 5100 | - | - | [DBI]
Gasdruckregelanlage (GDRA) > 16 bar
| GDRA: Druckregelgerät | 7600 | - | - | [DBI]
| GDRA: Filter | 7000 | - | - | [DBI]
| GDRA: Vorwärmer | 12000 | - | - | [DBI]
| GDRA: SAV | 9800 | - | - | [DBI]
| GDRA: SBV | 1100 | - | - | [DBI]
| GDRA: Absperrarmaturen | 5100 | - | - | [DBI]
| GDRA: Balgengaszähler | 252 | 252 | - | [DBI]
Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) > 16 bar
| GDRMA: Druckregelgerät | 7600 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Filter | 7000 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Vorwärmer | 12000 | - | - | [DBI]
| GDRMA: SAV | 9800 | - | - | [DBI]
| GDRMA: SBV | 1100 | - | - | [DBI]
| GDRMA: Ventile | 5100 | - | - | [DBI]
| GDRMA: GZ | 12585 | 12585 | - | [DBI]
| GDRMA: Mengenumwerter | 800 | 2050 | - | [DBI]
VNB | Gasmobilität
| Fahrzeugeflotte CNG | von 0 auf 10 Vol.% H2-Tol. | von 10 auf 30 Vol.% H2-Tol. | von 30 auf 100 Vol.% H2-Tol.
| PV_Small |  |  |  | [frontier 2021]
| PV_Medium |  |  |  | [frontier 2021]
| PV_Large/SUV |  |  |  | [frontier 2021]
| LDV_LCV < 3.5t (N1) |  |  |  | [frontier 2021]
| HD_MD/HD > 3.5t (N2 & N3) |  |  |  | [frontier 2021]
| Buses |  |  |  | [frontier 2021]
Tankstellen CNG
Tankstelle H2
VNB | KWK-Anlagen | von 0 auf 10 Vol.% H2-Tol. | von 10 auf 30 Vol.% H2-Tol. | von 30 auf 100 Vol.% H2-Tol.
| <= 10 kW |  |  |  | [frontier 2021]
| <= 50 kW |  |  |  | [frontier 2021]
| <= 500 kW |  |  |  | [frontier 2021]
| <= 2000 kW |  |  |  | [frontier 2021]
| <= 10000 kW |  |  |  | [frontier 2021]
| > 10000 kW |  |  |  | [frontier 2021]
Haus | Hausanschlüsse
| Hausanschluss-Leitungen | Neubau
| Hausanschluss-Leitungen (Stahl) | 400 | - | - | [DBI]
| Hausanschluss-Leitungen (PE) | 400 | - | - | [DBI]
| Hausanschluss-Leitungen (PVC) | 400 | - | - | [DBI]
| Hausanschluss-Leitungen (unbekannt) | 400 | - | - | [DBI]
| HEK | 800 | - | - | [DBI]
| HAE (Kugelhahn) | 800 | - | - | [DBI]
| Gasströmungswächter | 800 | - | - | [DBI]
| Hausdruckregler | 170 | - | - | [DBI]
| Gaszähler (Balgenradgaszähler) | 160 | 160 | - | [DBI]
Häusliche Gasgeräte
| Brennwert-Geräte | 9350 | - | - | [GWI 2021], [DBI]
| Heizwert-Geräte | 6050 | - | - | [GWI 2021], [DBI]
| Wasserheizer | 3300 | - | - | [GWI 2021], [DBI]
| Raumheizer | 3300 | - | - | [GWI 2021], [DBI]
| Gasherde&Gasöfen | 385 | - | - | [GWI 2021], [DBI]
Note on D7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN400, DP80, Kostenfaktor 1,1
Note on E7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN400, DP80, Kostenfaktor 1,1
Note on D8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN600, DP80, Umstellungsfaktor 1,1
Note on E8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN600, DP80, Kostenfaktor 1,1
Note on D9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN900, DP80, Kostenfaktor Umstellung 0,2
Note on E9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN900, DP80, Kostenfaktor 1,1
Note on D10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN1200, DP80, Kostenfaktor Umstellung 0,2
Note on E10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN1200, DP80, Kostenfaktor 1,1
Note on D11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN1400, DP80, Kostenfaktor Umstellung 0,2
Note on E11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN1400, DP80, Kostenfaktor Umstellung 0,2
Note on D17: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Kosten in €/MW (NEP Gas 20-30) Komplexität der Verdichterstation: mittel Leistungsklasse je ME: 10-20 MW Kostenfaktor H2: 1,5
Note on D36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: konservativer Ansatz: Anpassungskosten Beispielspeicher on 1 auf 100 Vol.-% H2-Toleranz. Umstellung von Porenspeichern auf 100 Vol.-% H2 nur bei ca. 30 % der Porenspeicher möglich.
Note on D37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: konservativer Ansatz: Anpassungskosten Beispielspeicher von 1 auf 100 Vol.-% H2-Toleranz
Note on D40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 30 Mio. € / 290 MW = ca. 103.000 €/MW
Note on D41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Alexander: 5 - 10 % CAPEX für Hilfssysteme: hier 10 % gewählt.
Note on D43: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Alexander: 5 - 10 % CAPEX für Hilfssysteme: hier 10 % gewählt.
Note on D49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN100, DP25 Umstellungsfaktor 0,1
Note on E49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN100, DP25 Kostenfaktor Neubau 1,1
Note on D50: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN100, DP25 Umstellungsfaktor 0,1
Note on E50: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN100, DP25 Kostenfaktor Neubau 1,1
Note on D52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme: Grauguss wird durch PE ersetzt Kosten gelten für PE-Leitung DN100, DP4
Note on D53: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN200, DP4
Note on D54: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN100, DP4
Note on D55: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN100, DP4
Note on D56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: PE-Leitung DN100, DP4
Note on D150: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN25, DP1
Note on D151: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: DN32, DP1
Note on D152: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: PE-Leitung: DN32, DP1
Note on D153: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: PE-Leitung: DN32, DP1
Note on D162: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Preis Erdgas * Kostenfaktor H2 (1,1)
Note on D163: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Preis Erdgas * Kostenfaktor H2 (1,1)
Note on D164: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Preis Erdgas * Kostenfaktor H2 (1,1)
Note on D165: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Preis Erdgas * Kostenfaktor H2 (1,1)
Note on D166: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Preis Erdgas * Kostenfaktor H2 (1,1)

## Quellenverzeichnis
Quellenverzeichnis
| Quellenkürzel | Quelle
| [DBI] | eigene Herleitung auf Basis von Daten aus anderen Quellen, Projekterfahrung
| [DBI 2018] | DBI, DVGW, Transformationspfade zur Treibhausgasneutralität der Gasnetze und Gasspeicher nach COP 21; Nov. 2018
| [DVGW 2019] | DVGW energie ¦ wasser-praxis (6/7 2019), Bestandsdaten- und Ereignisdatenerfassung Gas - Ergebnisse aus den Jahren 2011 bis 2017 (Ronny Lange, Jonas Schmidinger, Agnes Schwigon, Dr. Michael Steiner)
| [BNetzA 2021] | BNetzA-Monitoringbericht 2020
| [NEPGas 2012] | Netzentwicklungsplan Gas 2012
| [NEPGas 20-30] | Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030
| [EEK 2020] | EEK Nov. 2020. Underground Gas Storage in Germany
| [frontier 2021] | frontier economics, Datenbereitstellung im Rahmen des FVV-Projektes "H2net&engines", 2021
| [EBI 2021] | EBI, Datenbereitstellung im Rahmen des FVV-Projektes "H2net&engines", 2021
| [GWI 2021] | GWI, Datenbereitstellung im Rahmen von RMG2050 Task 3
| [BMWi 2019] | BMWi, 2019, EVALUIERUNG DER KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG
| [GasNEV] | Gas-Netzentgelte-Verordnung
| [INES 2021] | INES, DBI … Transformationspfade Gasspeicher, 2021, laufend
| [RWE 2012] | RWE - Netztechnischer Standard 2012
| [GaWaS 2016] | DVGW GAWaS Freigabe DBI 2016
| [Marcogaz 2019] | Marcogaz 01.10.2019: OVERVIEW OF AVAILABLE TEST RESULTS* AND REGULATORY LIMITS FOR HYDROGEN ADMISSION INTO EXISTING NATURAL GAS INFRASTRUCTURE AND END USE
| [FNB-Kompendium 2021] | DBI: Kompendium Wasserstoff in Gastransportnetzen 2021
| [VNB-Kompendium 2019] | DBI: Kompendium Wasserstoff in Gastransportnetzen 2021
| [DVGW 2020 - H2vorOrt] | DVGW 2020: H2vorOrt
| [DB 2019] | Deutscher Bundestag 2019: Grenzwerte für Wasserstoff (H2) in der Erdgasinfrastruktur
| [INES 2021] | INES 2022: Wasserstoff speicher - so viel ist sicher
| [OGE 2021] | Betreiber Input Kostenfaktoren Netzelemente (Open Grid Europe)
| [SIEMENS 2021 a] | Download: Evolutionary development of gas turbine SGT-800 ¦ Technical information and recordings ¦ Siemens Energy Global (siemens-energy.com)
| [SIEMENS 2021 b] | Hydrogen capable gas turbine ¦ 2019 ¦ Siemens Energy Global (siemens-energy.com)
| [Fraunhofer ISE 2015] | Fraunhofer ISE, 2015: Was kostet die Energiewende? Wege zur Transformation des deutschen Energiesystems bis 2050.