## Übersicht
| Betriebsmittel | ID | DN | MOP | techn. Nutzungsdauer [a] | TP-Gruppe | H2-Toleranz (Worst Case) [Vol.%] | H2-Toleranz (Best Case) [Vol.%] | H2-Toleranz nach Maßnahme 1 [Vol.%] | H2-Toleranz nach Maßnahme 2 [Vol.%] | H2-Toleranz nach Maßnahme 3 [Vol.%] | spez. Kosten der Maßnahme (2021) [€/m bzw. €/Stück] | spez. Kosten der Maßnahme 2 (2021) [€/m bzw. €/Stück] | spez. Kosten der Maßnahme 3 (2021) [€/m bzw. €/Stück] | Assetgruppe
VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 2001 |  | > 16 bar | 85 | 1 | 10% | 99% | 100% | 100% | - | 1430 | 130 | - | 1
| Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 2002 |  | > 16 bar | 85 | 1 | 99% | 99% | 100% | 100% | - | 1430 | 130 | - | 1
| Verteilnetzleitungen (GGG) | 2003 |  | ≤ 16bar | 85 | 1 | 0% | 0% | 100% | - | - | 850 | - | - | 1
| Verteilnetzleitungen (Stahl) | 2004 |  | ≤ 16bar | 85 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 950 | - | - | 1
| Verteilnetzleitungen (PE) | 2005 |  | ≤ 16bar | 70 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 850 | - | - | 1
| Verteilnetzleitungen (PVC) | 2006 |  | ≤ 16bar | 70 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 850 | - | - | 1
| Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 2007 |  | ≤ 16bar | 85 | 1 | 0% | 0% | 100% | - | - | 850 | - | - | 1
| Leitungsarmaturen VNB | 2100 |  |  | 45 | 1 | 10% | 100% | 100% | - | - | 30000 | - | - | 2
| VNB_PGC | 2201 |  |  | 12 | 1 | 0.2% | 0.2% | 100% | 20% | - | 70000 | 70000 | - | 6
| VNB_Mengenumwerter | 2202 |  |  | 10 | 1 | 10% | 10% | 100% | 40% | - | 2050 | 800 | - | 99
| VNB_Filter | 2203 |  | ≤ 5 bar | 45 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1250 | - | - | 3
| VNB_Filter | 2204 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 45 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 1300 | - | - | 3
| VNB_Filter | 2205 |  | > 16 bar | 45 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 7000 | - | - | 3
| VNB_GZ | 2206 |  | ≤ 5 bar | 24 | 1 | 5% | 10% | 100% | 30% | - | 7340 | 7340 | - | 99
| VNB_GZ | 2207 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 24 | 1 | 5% | 10% | 100% | 30% | - | 5130 | 5130 | - | 99
| VNB_GZ | 2208 |  | > 16 bar | 24 | 1 | 5% | 10% | 100% | 30% | - | 12585 | 12585 | - | 99
| VNB_Balgengaszähler | 2209 |  | ≤ 5 bar | 24 | 1 | 5% | 10% | 100% | 30% | - | 0 | 0 | - | 99
| VNB_Balgengaszähler | 2210 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 24 | 1 | 5% | 10% | 100% | 30% | - | 0 | 0 | - | 99
| VNB_Balgengaszähler | 2211 |  | > 16 bar | 24 | 1 | 5% | 10% | 100% | 30% | - | 252 | 252 | - | 99
| VNB_Absperrarmatur | 2212 |  | ≤ 5 bar | 45 | 1 | 10% | 100% | 100% | - | - | 300 | - | - | 3
| VNB_Absperrarmatur | 2213 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 45 | 1 | 10% | 100% | 100% | - | - | 300 | - | - | 3
| VNB_Absperrarmatur | 2214 |  | > 16 bar | 45 | 1 | 10% | 100% | 100% | - | - | 5100 | - | - | 3
| VNB_Druckregler | 2215 |  | ≤ 5 bar | 45 | 1 | 30% | 100% | 100% | - | - | 1100 | - | - | 3
| VNB_Druckregler | 2216 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 45 | 1 | 30% | 100% | 100% | - | - | 4500 | - | - | 3
| VNB_Druckregler | 2217 |  | > 16 bar | 45 | 1 | 30% | 100% | 100% | - | - | 7600 | - | - | 3
| VNB_Vorwärmer | 2218 |  | ≤ 5 bar | 45 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 0 | - | - | 3
| VNB_Vorwärmer | 2219 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 45 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 0 | - | - | 3
| VNB_Vorwärmer | 2220 |  | > 16 bar | 45 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 12000 | - | - | 3
| VNB_SAV | 2221 |  | ≤ 5 bar | 30 | 1 | 10% | 60% | 100% | - | - | 0 | - | - | 3
| VNB_SAV | 2222 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 30 | 1 | 10% | 60% | 100% | - | - | 0 | - | - | 3
| VNB_SAV | 2223 |  | > 16 bar | 30 | 1 | 10% | 60% | 100% | - | - | 9800 | - | - | 3
| VNB_SBV | 2224 |  | ≤ 5 bar | 30 | 1 | 10% | 60% | 100% | - | - | 500 | - | - | 3
| VNB_SBV | 2225 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 30 | 1 | 10% | 60% | 100% | - | - | 1850 | - | - | 3
| VNB_SBV | 2226 |  | > 16 bar | 30 | 1 | 10% | 60% | 100% | - | - | 1100 | - | - | 3
| VNB_Ventile | 2227 |  | ≤ 5 bar | 30 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 300 | - | - | 3
| VNB_Ventile | 2228 |  | 5 bis ≤ 16 bar | 30 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 300 | - | - | 3
| VNB_Ventile | 2229 |  | > 16 bar | 30 | 1 | 10% | 40% | 100% | - | - | 5100 | - | - | 3
| Gaskraftwerke (VNB) | 2300 |  |  | 100 | 1 | 1% | 5% | 100% | - | - | spezifisch | - | - | 5
Gasmobilität | CNG_Fahrzeuge PV_Small | 3101 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 8
| CNG_Fahrzeuge PV_Medium | 3102 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 8
| CNG_Fahrzeuge PV_Large/SUV | 3103 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 8
| CNG_Fahrzeuge LDV_LCV < 3.5t (N1) | 3104 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 8
| CNG_Fahrzeuge HD_MD/HD > 3.5t (N2 & N3) | 3105 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 8
| CNG_Fahrzeuge Buses | 3106 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 8
| KWK-Anlagen ≤ 10 kW | 3201 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 7
| KWK-Anlagen ≤ 50 kW | 3202 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 7
| KWK-Anlagen ≤ 500 kW | 3203 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 7
| KWK-Anlagen ≤ 2000 kW | 3204 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 7
| KWK-Anlagen ≤ 10000 kW | 3205 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 7
| KWK-Anlagen > 10000 kW | 3206 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% |  |  |  | 7
| CNG_Zapfsäulen | 3301 |  |  | 100 | 1 | 2% | 2% | 100% | 30% | 10% | 0 | 0 | 0 | 9
| H2-Zapfsäulen | 3302 |  |  | 100 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 0 | - | - | 9
Haus | HA-Leitungen St | 4001 |  |  | 60 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 400 | - | - | 4
| HA-Leitungen PE | 4002 |  |  | 60 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 400 | - | - | 4
| HA-Leitungen PVC | 4003 |  |  | 60 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 400 | - | - | 4
| HA-Leitungen unbekannt | 4004 |  |  | 60 | 1 | 0% | 0% | 100% | - | - | 400 | - | - | 4
| Hauseinführungskombination | 4100 |  |  | 55 | 1 | 25% | 100% | 100% | - | - | 800 | - | - | 4
| Hauptabsperreinrichtung | 4200 |  |  | 45 | 1 | 10% | 100% | 100% | - | - | 800 | - | - | 4
| Gasströmungswächter | 4300 |  |  | 45 | 1 | 30% | 30% | 100% | - | - | 800 | - | - | 4
| Hausdruckregler | 4400 |  |  | 30 | 1 | 20% | 100% | 100% | - | - | 170 | - | - | 4
| Gaszähler (BGZ) | 4500 |  |  | 24 | 1 | 20% | 20% | 100% | 30% | - | 160 | 160 | - | 99
Gasgeräte | Brennwert-Gerät | 4601 |  |  | 30 | 1 | 20% | 20% | 100% | - | - | 9350 | - | - | 10
| Heizwert-Geräte | 4602 |  |  | 30 | 1 | 20% | 20% | 100% | - | - | 6050 | - | - | 10
| Wasserheizer | 4603 |  |  | 30 | 1 | 20% | 20% | 100% | - | - | 3300 | - | - | 10
| Raumheizer | 4604 |  |  | 30 | 1 | 20% | 20% | 100% | - | - | 3300 | - | - | 10
| Gasherde&Gasöfen | 4605 |  |  | 30 | 1 | 10% | 20% | 100% | - | - | 385 | - | - | 10

## MKG (best case)
Mengen-Kosten-Gerüst: VNB
[10 empty] | 2021 |  |  |  |  | best case
Antwort-ID | Netzebene | Asset Name | Nennweite |  | Asset Nr. | Betriebskosten Gruppe | Netz Nr. | Länge / Anzahl [m / - / MW] | Baujahr | Restnutzungsdauer [a] | Abschreibungsdauer [a] | techn. Nutzungsdauer [a] | Außerbetriebnahmejahr | TP-Gruppe | H2-Toleranz (aktuell) [Vol.%] | Toleranzband Austausch [Vol.%] | H2-Toleranz nach Maßnahme [Vol.%] |  |  | spez. Kosten der Maßnahme (2021) [€/m bzw. €/Stück]
MOP
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 1 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2010 | 74 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 2 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2011 | 75 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 3 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2012 | 76 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 4 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2013 | 77 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 5 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2014 | 78 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 6 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2015 | 79 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 7 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2016 | 80 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 8 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2017 | 81 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 9 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2018 | 82 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2001 | VNB | Verteilnetzleitung (hochfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 10 | 1 | 1 | 104983.0645 | 2019 | 83 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 11 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1940 | 4 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 12 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1941 | 5 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 13 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1942 | 6 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 14 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1943 | 7 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 15 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1944 | 8 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 16 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1945 | 9 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 17 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1946 | 10 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 18 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1947 | 11 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 19 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1948 | 12 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 20 | 1 | 1 | 88515.1328 | 1949 | 13 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 21 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1950 | 14 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 22 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1951 | 15 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 23 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1952 | 16 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 24 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1953 | 17 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 25 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1954 | 18 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 26 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1955 | 19 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 27 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1956 | 20 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 28 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1957 | 21 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 29 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1958 | 22 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 30 | 1 | 1 | 132429.6173 | 1959 | 23 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 31 | 1 | 1 | 500213.425 | 1960 | 24 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 32 | 1 | 1 | 500213.425 | 1961 | 25 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 33 | 1 | 1 | 500213.425 | 1962 | 26 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 34 | 1 | 1 | 500213.425 | 1963 | 27 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 35 | 1 | 1 | 500213.425 | 1964 | 28 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 36 | 1 | 1 | 500213.425 | 1965 | 29 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 37 | 1 | 1 | 500213.425 | 1966 | 30 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 38 | 1 | 1 | 500213.425 | 1967 | 31 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 39 | 1 | 1 | 500213.425 | 1968 | 32 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 40 | 1 | 1 | 500213.425 | 1969 | 33 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 41 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1970 | 34 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 42 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1971 | 35 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 43 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1972 | 36 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 44 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1973 | 37 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 45 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1974 | 38 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 46 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1975 | 39 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 47 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1976 | 40 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 48 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1977 | 41 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 49 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1978 | 42 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 50 | 1 | 1 | 508447.3909 | 1979 | 43 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 51 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1980 | 44 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 52 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1981 | 45 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 53 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1982 | 46 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 54 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1983 | 47 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 55 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1984 | 48 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 56 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1985 | 49 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 57 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1986 | 50 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 58 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1987 | 51 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 59 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1988 | 52 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 60 | 1 | 1 | 604510.3257 | 1989 | 53 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 61 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1990 | 54 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 62 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1991 | 55 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 63 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1992 | 56 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 64 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1993 | 57 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 65 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1994 | 58 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 66 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1995 | 59 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 67 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1996 | 60 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 68 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1997 | 61 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 69 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1998 | 62 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 70 | 1 | 1 | 577063.7729 | 1999 | 63 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 71 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2000 | 64 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 72 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2001 | 65 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 73 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2002 | 66 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 74 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2003 | 67 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 75 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2004 | 68 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 76 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2005 | 69 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 77 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2006 | 70 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 78 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2007 | 71 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 79 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2008 | 72 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2002 | VNB | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | 0 | > 16 bar | 80 | 1 | 1 | 228492.5522 | 2009 | 73 | 85 | 85 | - | 1 | 99 | - | 100 | 100 | - | 1430 | 130 | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 81 | 1 | 1 | 142724.064 | 1960 | 24 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 82 | 1 | 1 | 142724.064 | 1961 | 25 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 83 | 1 | 1 | 142724.064 | 1962 | 26 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 84 | 1 | 1 | 142724.064 | 1963 | 27 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 85 | 1 | 1 | 142724.064 | 1964 | 28 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 86 | 1 | 1 | 142724.064 | 1965 | 29 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 87 | 1 | 1 | 142724.064 | 1966 | 30 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 88 | 1 | 1 | 142724.064 | 1967 | 31 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 89 | 1 | 1 | 142724.064 | 1968 | 32 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 90 | 1 | 1 | 142724.064 | 1969 | 33 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 91 | 1 | 1 | 142724.064 | 1970 | 34 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 92 | 1 | 1 | 142724.064 | 1971 | 35 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 93 | 1 | 1 | 142724.064 | 1972 | 36 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 94 | 1 | 1 | 142724.064 | 1973 | 37 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 95 | 1 | 1 | 142724.064 | 1974 | 38 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 96 | 1 | 1 | 142724.064 | 1975 | 39 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 97 | 1 | 1 | 142724.064 | 1976 | 40 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 98 | 1 | 1 | 142724.064 | 1977 | 41 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 99 | 1 | 1 | 142724.064 | 1978 | 42 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 100 | 1 | 1 | 142724.064 | 1979 | 43 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 101 | 1 | 1 | 142724.064 | 1980 | 44 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 102 | 1 | 1 | 142724.064 | 1981 | 45 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 103 | 1 | 1 | 142724.064 | 1982 | 46 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 104 | 1 | 1 | 142724.064 | 1983 | 47 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 105 | 1 | 1 | 142724.064 | 1984 | 48 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 106 | 1 | 1 | 142724.064 | 1985 | 49 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 107 | 1 | 1 | 142724.064 | 1986 | 50 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 108 | 1 | 1 | 142724.064 | 1987 | 51 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 109 | 1 | 1 | 142724.064 | 1988 | 52 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 110 | 1 | 1 | 142724.064 | 1989 | 53 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 111 | 1 | 1 | 142724.064 | 1990 | 54 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 112 | 1 | 1 | 142724.064 | 1991 | 55 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 113 | 1 | 1 | 142724.064 | 1992 | 56 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 114 | 1 | 1 | 142724.064 | 1993 | 57 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 115 | 1 | 1 | 142724.064 | 1994 | 58 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 116 | 1 | 1 | 142724.064 | 1995 | 59 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 117 | 1 | 1 | 142724.064 | 1996 | 60 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 118 | 1 | 1 | 142724.064 | 1997 | 61 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 119 | 1 | 1 | 142724.064 | 1998 | 62 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 120 | 1 | 1 | 142724.064 | 1999 | 63 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 121 | 1 | 1 | 142724.064 | 2000 | 64 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 122 | 1 | 1 | 142724.064 | 2001 | 65 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 123 | 1 | 1 | 142724.064 | 2002 | 66 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 124 | 1 | 1 | 142724.064 | 2003 | 67 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 125 | 1 | 1 | 142724.064 | 2004 | 68 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 126 | 1 | 1 | 142724.064 | 2005 | 69 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 127 | 1 | 1 | 142724.064 | 2006 | 70 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 128 | 1 | 1 | 142724.064 | 2007 | 71 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 129 | 1 | 1 | 142724.064 | 2008 | 72 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 130 | 1 | 1 | 142724.064 | 2009 | 73 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 131 | 1 | 1 | 142724.064 | 2010 | 74 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 132 | 1 | 1 | 142724.064 | 2011 | 75 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 133 | 1 | 1 | 142724.064 | 2012 | 76 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 134 | 1 | 1 | 142724.064 | 2013 | 77 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 135 | 1 | 1 | 142724.064 | 2014 | 78 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 136 | 1 | 1 | 142724.064 | 2015 | 79 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 137 | 1 | 1 | 142724.064 | 2016 | 80 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 138 | 1 | 1 | 142724.064 | 2017 | 81 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 139 | 1 | 1 | 142724.064 | 2018 | 82 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2003 | VNB | Verteilnetzleitungen (GGG) | 0 | ≤ 16bar | 140 | 1 | 1 | 142724.064 | 2019 | 83 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 141 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1940 | 4 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 142 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1941 | 5 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 143 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1942 | 6 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 144 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1943 | 7 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 145 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1944 | 8 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 146 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1945 | 9 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 147 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1946 | 10 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 148 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1947 | 11 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 149 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1948 | 12 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 150 | 1 | 1 | 1128817.5968 | 1949 | 13 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 151 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1950 | 14 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 152 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1951 | 15 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 153 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1952 | 16 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 154 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1953 | 17 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 155 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1954 | 18 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 156 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1955 | 19 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 157 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1956 | 20 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 158 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1957 | 21 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 159 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1958 | 22 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 160 | 1 | 1 | 1440215.5546 | 1959 | 23 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 161 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1960 | 24 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 162 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1961 | 25 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 163 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1962 | 26 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 164 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1963 | 27 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 165 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1964 | 28 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 166 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1965 | 29 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 167 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1966 | 30 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 168 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1967 | 31 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 169 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1968 | 32 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 170 | 1 | 1 | 777849.4894 | 1969 | 33 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 171 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1970 | 34 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 172 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1971 | 35 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 173 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1972 | 36 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 174 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1973 | 37 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 175 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1974 | 38 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 176 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1975 | 39 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 177 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1976 | 40 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 178 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1977 | 41 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 179 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1978 | 42 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 180 | 1 | 1 | 1038638.5974 | 1979 | 43 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 181 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1980 | 44 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 182 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1981 | 45 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 183 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1982 | 46 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 184 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1983 | 47 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 185 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1984 | 48 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 186 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1985 | 49 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 187 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1986 | 50 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 188 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1987 | 51 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 189 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1988 | 52 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 190 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1989 | 53 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 191 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1990 | 54 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 192 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1991 | 55 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 193 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1992 | 56 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 194 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1993 | 57 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 195 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1994 | 58 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 196 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1995 | 59 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 197 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1996 | 60 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 198 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1997 | 61 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 199 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1998 | 62 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 200 | 1 | 1 | 4820180.8876 | 1999 | 63 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 201 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2000 | 64 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 202 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2001 | 65 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 203 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2002 | 66 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 204 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2003 | 67 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 205 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2004 | 68 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 206 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2005 | 69 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 207 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2006 | 70 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 208 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2007 | 71 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 209 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2008 | 72 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 210 | 1 | 1 | 891702.6973 | 2009 | 73 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 211 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2010 | 74 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 212 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2011 | 75 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 213 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2012 | 76 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 214 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2013 | 77 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 215 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2014 | 78 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 216 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2015 | 79 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 217 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2016 | 80 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 218 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2017 | 81 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 219 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2018 | 82 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2004 | VNB | Verteilnetzleitungen (Stahl) | 0 | ≤ 16bar | 220 | 1 | 1 | 191702.6973 | 2019 | 83 | 85 | 85 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 950 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 221 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1960 | 9 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 222 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1961 | 10 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 223 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1962 | 11 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 224 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1963 | 12 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 225 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1964 | 13 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 226 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1965 | 14 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 227 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1966 | 15 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 228 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1967 | 16 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 229 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1968 | 17 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 230 | 1 | 1 | 646150.7623 | 1969 | 18 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 231 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1970 | 19 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 232 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1971 | 20 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 233 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1972 | 21 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 234 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1973 | 22 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 235 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1974 | 23 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 236 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1975 | 24 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 237 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1976 | 25 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 238 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1977 | 26 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 239 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1978 | 27 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 240 | 1 | 1 | 2584603.0493 | 1979 | 28 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 241 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1980 | 29 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 242 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1981 | 30 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 243 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1982 | 31 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 244 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1983 | 32 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 245 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1984 | 33 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 246 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1985 | 34 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 247 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1986 | 35 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 248 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1987 | 36 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 249 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1988 | 37 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 250 | 1 | 1 | 3645951.0886 | 1989 | 38 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 251 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1990 | 39 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 252 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1991 | 40 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 253 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1992 | 41 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 254 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1993 | 42 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 255 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1994 | 43 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 256 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1995 | 44 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 257 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1996 | 45 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 258 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1997 | 46 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 259 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1998 | 47 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 260 | 1 | 1 | 7259464.89 | 1999 | 48 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 261 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2000 | 49 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 262 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2001 | 50 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 263 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2002 | 51 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 264 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2003 | 52 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 265 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2004 | 53 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 266 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2005 | 54 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 267 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2006 | 55 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 268 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2007 | 56 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 269 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2008 | 57 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 270 | 1 | 1 | 5660629.3303 | 2009 | 58 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 271 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2010 | 59 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 272 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2011 | 60 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 273 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2012 | 61 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 274 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2013 | 62 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 275 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2014 | 63 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 276 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2015 | 64 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 277 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2016 | 65 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 278 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2017 | 66 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 279 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2018 | 67 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2005 | VNB | Verteilnetzleitungen (PE) | 0 | ≤ 16bar | 280 | 1 | 1 | 2390305.369 | 2019 | 68 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 281 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1960 | 9 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 282 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1961 | 10 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 283 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1962 | 11 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 284 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1963 | 12 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 285 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1964 | 13 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 286 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1965 | 14 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 287 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1966 | 15 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 288 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1967 | 16 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 289 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1968 | 17 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 290 | 1 | 1 | 690910.8779 | 1969 | 18 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 291 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1970 | 19 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 292 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1971 | 20 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 293 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1972 | 21 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 294 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1973 | 22 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 295 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1974 | 23 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 296 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1975 | 24 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 297 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1976 | 25 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 298 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1977 | 26 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 299 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1978 | 27 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2006 | VNB | Verteilnetzleitungen (PVC) | 0 | ≤ 16bar | 300 | 1 | 1 | 671455.1872 | 1979 | 28 | 70 | 70 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 301 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1940 | 4 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 302 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1941 | 5 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 303 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1942 | 6 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 304 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1943 | 7 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 305 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1944 | 8 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 306 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1945 | 9 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 307 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1946 | 10 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 308 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1947 | 11 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 309 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1948 | 12 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 310 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1949 | 13 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 311 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1950 | 14 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 312 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1951 | 15 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 313 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1952 | 16 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 314 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1953 | 17 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 315 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1954 | 18 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 316 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1955 | 19 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 317 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1956 | 20 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 318 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1957 | 21 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 319 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1958 | 22 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 320 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1959 | 23 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 321 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1960 | 24 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 322 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1961 | 25 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 323 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1962 | 26 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 324 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1963 | 27 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 325 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1964 | 28 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 326 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1965 | 29 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 327 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1966 | 30 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 328 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1967 | 31 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 329 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1968 | 32 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 330 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1969 | 33 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 331 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1970 | 34 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 332 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1971 | 35 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 333 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1972 | 36 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 334 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1973 | 37 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 335 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1974 | 38 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 336 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1975 | 39 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 337 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1976 | 40 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 338 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1977 | 41 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 339 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1978 | 42 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 340 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1979 | 43 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 341 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1980 | 44 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 342 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1981 | 45 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 343 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1982 | 46 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 344 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1983 | 47 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 345 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1984 | 48 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 346 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1985 | 49 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 347 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1986 | 50 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 348 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1987 | 51 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 349 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1988 | 52 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 350 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1989 | 53 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 351 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1990 | 54 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 352 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1991 | 55 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 353 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1992 | 56 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 354 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1993 | 57 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 355 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1994 | 58 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 356 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1995 | 59 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 357 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1996 | 60 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 358 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1997 | 61 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 359 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1998 | 62 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 360 | 1 | 1 | 72983.8963 | 1999 | 63 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 361 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2000 | 64 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 362 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2001 | 65 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 363 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2002 | 66 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 364 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2003 | 67 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 365 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2004 | 68 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 366 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2005 | 69 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 367 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2006 | 70 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 368 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2007 | 71 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 369 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2008 | 72 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 370 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2009 | 73 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 371 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2010 | 74 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 372 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2011 | 75 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 373 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2012 | 76 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 374 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2013 | 77 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 375 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2014 | 78 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 376 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2015 | 79 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 377 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2016 | 80 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 378 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2017 | 81 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 379 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2018 | 82 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2007 | VNB | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | 0 | ≤ 16bar | 380 | 1 | 1 | 72983.8963 | 2019 | 83 | 85 | 85 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 850 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 381 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 382 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 383 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 384 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 385 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 386 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 387 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 388 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 389 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 390 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 391 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 392 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 393 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 394 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 395 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 396 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 397 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 398 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 399 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 400 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 401 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 402 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 403 | 2 | 1 | 9995.7778 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 404 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 405 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 406 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 407 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 408 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 409 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 410 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 411 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 412 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 413 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 414 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 415 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 416 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 417 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 418 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 419 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 420 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 421 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 422 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 423 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 424 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2100 | VNB | Leitungsarmaturen VNB | 0 | 0 | 425 | 2 | 1 | 9995.7778 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 30000 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 426 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 427 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 428 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 429 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 430 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 431 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 432 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 433 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 434 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 435 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 436 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 437 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 438 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 439 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 440 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 441 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 442 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 443 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 444 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 445 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 446 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 447 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 448 | 3 | 1 | 1105.8222 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 449 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 450 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 451 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 452 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 453 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 454 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 455 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 456 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 457 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 458 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 459 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 460 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 461 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 462 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 463 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 464 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 465 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 466 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 467 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 468 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 469 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2203 | VNB | VNB_Filter | 0 | ≤ 5 bar | 470 | 3 | 1 | 1105.8222 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1250 | - | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 471 | 99 | 1 | 590.4167 | 1998 | 1 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 472 | 99 | 1 | 590.4167 | 1999 | 2 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 473 | 99 | 1 | 590.4167 | 2000 | 3 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 474 | 99 | 1 | 590.4167 | 2001 | 4 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 475 | 99 | 1 | 590.4167 | 2002 | 5 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 476 | 99 | 1 | 590.4167 | 2003 | 6 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 477 | 99 | 1 | 590.4167 | 2004 | 7 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 478 | 99 | 1 | 590.4167 | 2005 | 8 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 479 | 99 | 1 | 590.4167 | 2006 | 9 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 480 | 99 | 1 | 590.4167 | 2007 | 10 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 481 | 99 | 1 | 590.4167 | 2008 | 11 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 482 | 99 | 1 | 590.4167 | 2009 | 12 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 483 | 99 | 1 | 590.4167 | 2010 | 13 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 484 | 99 | 1 | 590.4167 | 2011 | 14 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 485 | 99 | 1 | 590.4167 | 2012 | 15 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 486 | 99 | 1 | 590.4167 | 2013 | 16 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 487 | 99 | 1 | 590.4167 | 2014 | 17 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 488 | 99 | 1 | 590.4167 | 2015 | 18 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 489 | 99 | 1 | 590.4167 | 2016 | 19 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 490 | 99 | 1 | 590.4167 | 2017 | 20 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 491 | 99 | 1 | 590.4167 | 2018 | 21 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 492 | 99 | 1 | 590.4167 | 2019 | 22 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 493 | 99 | 1 | 590.4167 | 2020 | 23 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2206 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 494 | 99 | 1 | 590.4167 | 2021 | 24 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 7340 | 7340 | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 495 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 496 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 497 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 498 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 499 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 500 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 501 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 502 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 503 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 504 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 505 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 506 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 507 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 508 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 509 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 510 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 511 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 512 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 513 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 514 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 515 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 516 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 517 | 3 | 1 | 1678.7556 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 518 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 519 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 520 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 521 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 522 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 523 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 524 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 525 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 526 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 527 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 528 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 529 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 530 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 531 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 532 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 533 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 534 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 535 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 536 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 537 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 538 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2212 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | ≤ 5 bar | 539 | 3 | 1 | 1678.7556 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 540 | 3 | 1 | 984.7111 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 541 | 3 | 1 | 984.7111 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 542 | 3 | 1 | 984.7111 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 543 | 3 | 1 | 984.7111 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 544 | 3 | 1 | 984.7111 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 545 | 3 | 1 | 984.7111 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 546 | 3 | 1 | 984.7111 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 547 | 3 | 1 | 984.7111 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 548 | 3 | 1 | 984.7111 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 549 | 3 | 1 | 984.7111 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 550 | 3 | 1 | 984.7111 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 551 | 3 | 1 | 984.7111 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 552 | 3 | 1 | 984.7111 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 553 | 3 | 1 | 984.7111 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 554 | 3 | 1 | 984.7111 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 555 | 3 | 1 | 984.7111 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 556 | 3 | 1 | 984.7111 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 557 | 3 | 1 | 984.7111 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 558 | 3 | 1 | 984.7111 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 559 | 3 | 1 | 984.7111 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 560 | 3 | 1 | 984.7111 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 561 | 3 | 1 | 984.7111 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 562 | 3 | 1 | 984.7111 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 563 | 3 | 1 | 984.7111 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 564 | 3 | 1 | 984.7111 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 565 | 3 | 1 | 984.7111 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 566 | 3 | 1 | 984.7111 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 567 | 3 | 1 | 984.7111 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 568 | 3 | 1 | 984.7111 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 569 | 3 | 1 | 984.7111 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 570 | 3 | 1 | 984.7111 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 571 | 3 | 1 | 984.7111 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 572 | 3 | 1 | 984.7111 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 573 | 3 | 1 | 984.7111 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 574 | 3 | 1 | 984.7111 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 575 | 3 | 1 | 984.7111 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 576 | 3 | 1 | 984.7111 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 577 | 3 | 1 | 984.7111 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 578 | 3 | 1 | 984.7111 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 579 | 3 | 1 | 984.7111 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 580 | 3 | 1 | 984.7111 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 581 | 3 | 1 | 984.7111 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 582 | 3 | 1 | 984.7111 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 583 | 3 | 1 | 984.7111 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2215 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | ≤ 5 bar | 584 | 3 | 1 | 984.7111 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 585 | 3 | 1 | 0 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 586 | 3 | 1 | 0 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 587 | 3 | 1 | 0 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 588 | 3 | 1 | 0 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 589 | 3 | 1 | 0 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 590 | 3 | 1 | 0 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 591 | 3 | 1 | 0 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 592 | 3 | 1 | 0 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 593 | 3 | 1 | 0 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 594 | 3 | 1 | 0 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 595 | 3 | 1 | 0 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 596 | 3 | 1 | 0 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 597 | 3 | 1 | 0 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 598 | 3 | 1 | 0 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 599 | 3 | 1 | 0 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 600 | 3 | 1 | 0 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 601 | 3 | 1 | 0 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 602 | 3 | 1 | 0 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 603 | 3 | 1 | 0 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 604 | 3 | 1 | 0 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 605 | 3 | 1 | 0 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 606 | 3 | 1 | 0 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 607 | 3 | 1 | 0 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 608 | 3 | 1 | 0 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 609 | 3 | 1 | 0 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 610 | 3 | 1 | 0 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 611 | 3 | 1 | 0 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 612 | 3 | 1 | 0 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 613 | 3 | 1 | 0 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 614 | 3 | 1 | 0 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 615 | 3 | 1 | 0 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 616 | 3 | 1 | 0 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 617 | 3 | 1 | 0 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 618 | 3 | 1 | 0 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 619 | 3 | 1 | 0 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 620 | 3 | 1 | 0 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 621 | 3 | 1 | 0 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 622 | 3 | 1 | 0 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 623 | 3 | 1 | 0 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 624 | 3 | 1 | 0 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 625 | 3 | 1 | 0 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 626 | 3 | 1 | 0 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 627 | 3 | 1 | 0 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 628 | 3 | 1 | 0 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2218 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | ≤ 5 bar | 629 | 3 | 1 | 0 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 630 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 631 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 632 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 633 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 634 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 635 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 636 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 637 | 3 | 1 | 1477.0667 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 638 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 639 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 640 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 641 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 642 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 643 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 644 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 645 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 646 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 647 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 648 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 649 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 650 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 651 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 652 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 653 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 654 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 655 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 656 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 657 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 658 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2221 | VNB | VNB_SAV | 0 | ≤ 5 bar | 659 | 3 | 1 | 1477.0667 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 660 | 3 | 1 | 738.5333 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 661 | 3 | 1 | 738.5333 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 662 | 3 | 1 | 738.5333 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 663 | 3 | 1 | 738.5333 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 664 | 3 | 1 | 738.5333 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 665 | 3 | 1 | 738.5333 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 666 | 3 | 1 | 738.5333 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 667 | 3 | 1 | 738.5333 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 668 | 3 | 1 | 738.5333 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 669 | 3 | 1 | 738.5333 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 670 | 3 | 1 | 738.5333 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 671 | 3 | 1 | 738.5333 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 672 | 3 | 1 | 738.5333 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 673 | 3 | 1 | 738.5333 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 674 | 3 | 1 | 738.5333 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 675 | 3 | 1 | 738.5333 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 676 | 3 | 1 | 738.5333 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 677 | 3 | 1 | 738.5333 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 678 | 3 | 1 | 738.5333 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 679 | 3 | 1 | 738.5333 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 680 | 3 | 1 | 738.5333 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 681 | 3 | 1 | 738.5333 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 682 | 3 | 1 | 738.5333 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 683 | 3 | 1 | 738.5333 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 684 | 3 | 1 | 738.5333 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 685 | 3 | 1 | 738.5333 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 686 | 3 | 1 | 738.5333 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 687 | 3 | 1 | 738.5333 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 688 | 3 | 1 | 738.5333 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2224 | VNB | VNB_SBV | 0 | ≤ 5 bar | 689 | 3 | 1 | 738.5333 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 500 | - | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 690 | 99 | 1 | 0 | 1998 | 1 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 691 | 99 | 1 | 0 | 1999 | 2 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 692 | 99 | 1 | 0 | 2000 | 3 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 693 | 99 | 1 | 0 | 2001 | 4 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 694 | 99 | 1 | 0 | 2002 | 5 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 695 | 99 | 1 | 0 | 2003 | 6 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 696 | 99 | 1 | 0 | 2004 | 7 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 697 | 99 | 1 | 0 | 2005 | 8 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 698 | 99 | 1 | 0 | 2006 | 9 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 699 | 99 | 1 | 0 | 2007 | 10 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 700 | 99 | 1 | 0 | 2008 | 11 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 701 | 99 | 1 | 0 | 2009 | 12 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 702 | 99 | 1 | 0 | 2010 | 13 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 703 | 99 | 1 | 0 | 2011 | 14 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 704 | 99 | 1 | 0 | 2012 | 15 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 705 | 99 | 1 | 0 | 2013 | 16 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 706 | 99 | 1 | 0 | 2014 | 17 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 707 | 99 | 1 | 0 | 2015 | 18 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 708 | 99 | 1 | 0 | 2016 | 19 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 709 | 99 | 1 | 0 | 2017 | 20 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 710 | 99 | 1 | 0 | 2018 | 21 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 711 | 99 | 1 | 0 | 2019 | 22 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 712 | 99 | 1 | 0 | 2020 | 23 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2209 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | ≤ 5 bar | 713 | 99 | 1 | 0 | 2021 | 24 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 714 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 715 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 716 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 717 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 718 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 719 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 720 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 721 | 3 | 1 | 2034.6667 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 722 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 723 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 724 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 725 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 726 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 727 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 728 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 729 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 730 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 731 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 732 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 733 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 734 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 735 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 736 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 737 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 738 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 739 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 740 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 741 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 742 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2227 | VNB | VNB_Ventile | 0 | ≤ 5 bar | 743 | 3 | 1 | 2034.6667 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 744 | 3 | 1 | 884.6667 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 745 | 3 | 1 | 884.6667 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 746 | 3 | 1 | 884.6667 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 747 | 3 | 1 | 884.6667 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 748 | 3 | 1 | 884.6667 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 749 | 3 | 1 | 884.6667 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 750 | 3 | 1 | 884.6667 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 751 | 3 | 1 | 884.6667 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 752 | 3 | 1 | 884.6667 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 753 | 3 | 1 | 884.6667 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 754 | 3 | 1 | 884.6667 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 755 | 3 | 1 | 884.6667 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 756 | 3 | 1 | 884.6667 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 757 | 3 | 1 | 884.6667 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 758 | 3 | 1 | 884.6667 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 759 | 3 | 1 | 884.6667 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 760 | 3 | 1 | 884.6667 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 761 | 3 | 1 | 884.6667 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 762 | 3 | 1 | 884.6667 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 763 | 3 | 1 | 884.6667 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 764 | 3 | 1 | 884.6667 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 765 | 3 | 1 | 884.6667 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 766 | 3 | 1 | 884.6667 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 767 | 3 | 1 | 884.6667 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 768 | 3 | 1 | 884.6667 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 769 | 3 | 1 | 884.6667 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 770 | 3 | 1 | 884.6667 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 771 | 3 | 1 | 884.6667 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 772 | 3 | 1 | 884.6667 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 773 | 3 | 1 | 884.6667 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 774 | 3 | 1 | 884.6667 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 775 | 3 | 1 | 884.6667 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 776 | 3 | 1 | 884.6667 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 777 | 3 | 1 | 884.6667 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 778 | 3 | 1 | 884.6667 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 779 | 3 | 1 | 884.6667 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 780 | 3 | 1 | 884.6667 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 781 | 3 | 1 | 884.6667 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 782 | 3 | 1 | 884.6667 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 783 | 3 | 1 | 884.6667 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 784 | 3 | 1 | 884.6667 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 785 | 3 | 1 | 884.6667 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 786 | 3 | 1 | 884.6667 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 787 | 3 | 1 | 884.6667 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2204 | VNB | VNB_Filter | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 788 | 3 | 1 | 884.6667 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 1300 | - | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 789 | 99 | 1 | 292.1667 | 1998 | 1 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 790 | 99 | 1 | 292.1667 | 1999 | 2 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 791 | 99 | 1 | 292.1667 | 2000 | 3 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 792 | 99 | 1 | 292.1667 | 2001 | 4 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 793 | 99 | 1 | 292.1667 | 2002 | 5 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 794 | 99 | 1 | 292.1667 | 2003 | 6 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 795 | 99 | 1 | 292.1667 | 2004 | 7 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 796 | 99 | 1 | 292.1667 | 2005 | 8 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 797 | 99 | 1 | 292.1667 | 2006 | 9 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 798 | 99 | 1 | 292.1667 | 2007 | 10 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 799 | 99 | 1 | 292.1667 | 2008 | 11 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 800 | 99 | 1 | 292.1667 | 2009 | 12 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 801 | 99 | 1 | 292.1667 | 2010 | 13 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 802 | 99 | 1 | 292.1667 | 2011 | 14 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 803 | 99 | 1 | 292.1667 | 2012 | 15 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 804 | 99 | 1 | 292.1667 | 2013 | 16 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 805 | 99 | 1 | 292.1667 | 2014 | 17 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 806 | 99 | 1 | 292.1667 | 2015 | 18 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 807 | 99 | 1 | 292.1667 | 2016 | 19 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 808 | 99 | 1 | 292.1667 | 2017 | 20 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 809 | 99 | 1 | 292.1667 | 2018 | 21 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 810 | 99 | 1 | 292.1667 | 2019 | 22 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 811 | 99 | 1 | 292.1667 | 2020 | 23 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2207 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 812 | 99 | 1 | 292.1667 | 2021 | 24 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 5130 | 5130 | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 813 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 814 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 815 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 816 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 817 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 818 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 819 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 820 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 821 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 822 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 823 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 824 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 825 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 826 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 827 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 828 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 829 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 830 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 831 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 832 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 833 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 834 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 835 | 3 | 1 | 1338.1556 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 836 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 837 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 838 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 839 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 840 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 841 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 842 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 843 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 844 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 845 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 846 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 847 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 848 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 849 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 850 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 851 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 852 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 853 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 854 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 855 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 856 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2213 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 857 | 3 | 1 | 1338.1556 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 858 | 3 | 1 | 829.7778 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 859 | 3 | 1 | 829.7778 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 860 | 3 | 1 | 829.7778 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 861 | 3 | 1 | 829.7778 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 862 | 3 | 1 | 829.7778 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 863 | 3 | 1 | 829.7778 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 864 | 3 | 1 | 829.7778 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 865 | 3 | 1 | 829.7778 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 866 | 3 | 1 | 829.7778 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 867 | 3 | 1 | 829.7778 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 868 | 3 | 1 | 829.7778 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 869 | 3 | 1 | 829.7778 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 870 | 3 | 1 | 829.7778 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 871 | 3 | 1 | 829.7778 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 872 | 3 | 1 | 829.7778 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 873 | 3 | 1 | 829.7778 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 874 | 3 | 1 | 829.7778 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 875 | 3 | 1 | 829.7778 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 876 | 3 | 1 | 829.7778 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 877 | 3 | 1 | 829.7778 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 878 | 3 | 1 | 829.7778 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 879 | 3 | 1 | 829.7778 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 880 | 3 | 1 | 829.7778 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 881 | 3 | 1 | 829.7778 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 882 | 3 | 1 | 829.7778 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 883 | 3 | 1 | 829.7778 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 884 | 3 | 1 | 829.7778 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 885 | 3 | 1 | 829.7778 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 886 | 3 | 1 | 829.7778 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 887 | 3 | 1 | 829.7778 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 888 | 3 | 1 | 829.7778 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 889 | 3 | 1 | 829.7778 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 890 | 3 | 1 | 829.7778 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 891 | 3 | 1 | 829.7778 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 892 | 3 | 1 | 829.7778 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 893 | 3 | 1 | 829.7778 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 894 | 3 | 1 | 829.7778 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 895 | 3 | 1 | 829.7778 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 896 | 3 | 1 | 829.7778 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 897 | 3 | 1 | 829.7778 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 898 | 3 | 1 | 829.7778 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 899 | 3 | 1 | 829.7778 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 900 | 3 | 1 | 829.7778 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 901 | 3 | 1 | 829.7778 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2216 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 902 | 3 | 1 | 829.7778 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 4500 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 903 | 3 | 1 | 0 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 904 | 3 | 1 | 0 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 905 | 3 | 1 | 0 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 906 | 3 | 1 | 0 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 907 | 3 | 1 | 0 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 908 | 3 | 1 | 0 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 909 | 3 | 1 | 0 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 910 | 3 | 1 | 0 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 911 | 3 | 1 | 0 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 912 | 3 | 1 | 0 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 913 | 3 | 1 | 0 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 914 | 3 | 1 | 0 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 915 | 3 | 1 | 0 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 916 | 3 | 1 | 0 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 917 | 3 | 1 | 0 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 918 | 3 | 1 | 0 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 919 | 3 | 1 | 0 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 920 | 3 | 1 | 0 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 921 | 3 | 1 | 0 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 922 | 3 | 1 | 0 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 923 | 3 | 1 | 0 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 924 | 3 | 1 | 0 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 925 | 3 | 1 | 0 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 926 | 3 | 1 | 0 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 927 | 3 | 1 | 0 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 928 | 3 | 1 | 0 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 929 | 3 | 1 | 0 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 930 | 3 | 1 | 0 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 931 | 3 | 1 | 0 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 932 | 3 | 1 | 0 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 933 | 3 | 1 | 0 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 934 | 3 | 1 | 0 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 935 | 3 | 1 | 0 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 936 | 3 | 1 | 0 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 937 | 3 | 1 | 0 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 938 | 3 | 1 | 0 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 939 | 3 | 1 | 0 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 940 | 3 | 1 | 0 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 941 | 3 | 1 | 0 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 942 | 3 | 1 | 0 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 943 | 3 | 1 | 0 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 944 | 3 | 1 | 0 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 945 | 3 | 1 | 0 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 946 | 3 | 1 | 0 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2219 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 947 | 3 | 1 | 0 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 948 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 949 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 950 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 951 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 952 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 953 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 954 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 955 | 3 | 1 | 1244.6667 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 956 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 957 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 958 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 959 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 960 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 961 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 962 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 963 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 964 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 965 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 966 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 967 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 968 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 969 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 970 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 971 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 972 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 973 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 974 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 975 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 976 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2222 | VNB | VNB_SAV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 977 | 3 | 1 | 1244.6667 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 978 | 3 | 1 | 622.3333 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 979 | 3 | 1 | 622.3333 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 980 | 3 | 1 | 622.3333 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 981 | 3 | 1 | 622.3333 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 982 | 3 | 1 | 622.3333 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 983 | 3 | 1 | 622.3333 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 984 | 3 | 1 | 622.3333 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 985 | 3 | 1 | 622.3333 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 986 | 3 | 1 | 622.3333 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 987 | 3 | 1 | 622.3333 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 988 | 3 | 1 | 622.3333 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 989 | 3 | 1 | 622.3333 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 990 | 3 | 1 | 622.3333 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 991 | 3 | 1 | 622.3333 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 992 | 3 | 1 | 622.3333 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 993 | 3 | 1 | 622.3333 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 994 | 3 | 1 | 622.3333 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 995 | 3 | 1 | 622.3333 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 996 | 3 | 1 | 622.3333 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 997 | 3 | 1 | 622.3333 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 998 | 3 | 1 | 622.3333 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 999 | 3 | 1 | 622.3333 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1000 | 3 | 1 | 622.3333 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1001 | 3 | 1 | 622.3333 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1002 | 3 | 1 | 622.3333 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1003 | 3 | 1 | 622.3333 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1004 | 3 | 1 | 622.3333 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1005 | 3 | 1 | 622.3333 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1006 | 3 | 1 | 622.3333 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2225 | VNB | VNB_SBV | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1007 | 3 | 1 | 622.3333 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1850 | - | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1008 | 99 | 1 | 0 | 1998 | 1 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1009 | 99 | 1 | 0 | 1999 | 2 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1010 | 99 | 1 | 0 | 2000 | 3 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1011 | 99 | 1 | 0 | 2001 | 4 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1012 | 99 | 1 | 0 | 2002 | 5 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1013 | 99 | 1 | 0 | 2003 | 6 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1014 | 99 | 1 | 0 | 2004 | 7 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1015 | 99 | 1 | 0 | 2005 | 8 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1016 | 99 | 1 | 0 | 2006 | 9 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1017 | 99 | 1 | 0 | 2007 | 10 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1018 | 99 | 1 | 0 | 2008 | 11 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1019 | 99 | 1 | 0 | 2009 | 12 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1020 | 99 | 1 | 0 | 2010 | 13 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1021 | 99 | 1 | 0 | 2011 | 14 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1022 | 99 | 1 | 0 | 2012 | 15 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1023 | 99 | 1 | 0 | 2013 | 16 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1024 | 99 | 1 | 0 | 2014 | 17 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1025 | 99 | 1 | 0 | 2015 | 18 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1026 | 99 | 1 | 0 | 2016 | 19 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1027 | 99 | 1 | 0 | 2017 | 20 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1028 | 99 | 1 | 0 | 2018 | 21 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1029 | 99 | 1 | 0 | 2019 | 22 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1030 | 99 | 1 | 0 | 2020 | 23 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2210 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1031 | 99 | 1 | 0 | 2021 | 24 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 0 | 0 | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1032 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1033 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1034 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1035 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1036 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1037 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1038 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1039 | 3 | 1 | 1347.9667 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1040 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1041 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1042 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1043 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1044 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1045 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1046 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1047 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1048 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1049 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1050 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1051 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1052 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1053 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1054 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1055 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1056 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1057 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1058 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1059 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1060 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2228 | VNB | VNB_Ventile | 0 | 5 bis ≤ 16 bar | 1061 | 3 | 1 | 1347.9667 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1062 | 3 | 1 | 253.5556 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1063 | 3 | 1 | 253.5556 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1064 | 3 | 1 | 253.5556 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1065 | 3 | 1 | 253.5556 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1066 | 3 | 1 | 253.5556 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1067 | 3 | 1 | 253.5556 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1068 | 3 | 1 | 253.5556 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1069 | 3 | 1 | 253.5556 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1070 | 3 | 1 | 253.5556 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1071 | 3 | 1 | 253.5556 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1072 | 3 | 1 | 253.5556 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1073 | 3 | 1 | 253.5556 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1074 | 3 | 1 | 253.5556 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1075 | 3 | 1 | 253.5556 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1076 | 3 | 1 | 253.5556 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1077 | 3 | 1 | 253.5556 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1078 | 3 | 1 | 253.5556 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1079 | 3 | 1 | 253.5556 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1080 | 3 | 1 | 253.5556 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1081 | 3 | 1 | 253.5556 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1082 | 3 | 1 | 253.5556 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1083 | 3 | 1 | 253.5556 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1084 | 3 | 1 | 253.5556 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1085 | 3 | 1 | 253.5556 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1086 | 3 | 1 | 253.5556 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1087 | 3 | 1 | 253.5556 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1088 | 3 | 1 | 253.5556 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1089 | 3 | 1 | 253.5556 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1090 | 3 | 1 | 253.5556 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1091 | 3 | 1 | 253.5556 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1092 | 3 | 1 | 253.5556 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1093 | 3 | 1 | 253.5556 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1094 | 3 | 1 | 253.5556 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1095 | 3 | 1 | 253.5556 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1096 | 3 | 1 | 253.5556 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1097 | 3 | 1 | 253.5556 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1098 | 3 | 1 | 253.5556 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1099 | 3 | 1 | 253.5556 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1100 | 3 | 1 | 253.5556 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1101 | 3 | 1 | 253.5556 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1102 | 3 | 1 | 253.5556 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1103 | 3 | 1 | 253.5556 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1104 | 3 | 1 | 253.5556 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1105 | 3 | 1 | 253.5556 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2205 | VNB | VNB_Filter | 0 | > 16 bar | 1106 | 3 | 1 | 253.5556 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 7000 | - | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1107 | 99 | 1 | 476.3333 | 1998 | 1 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1108 | 99 | 1 | 476.3333 | 1999 | 2 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1109 | 99 | 1 | 476.3333 | 2000 | 3 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1110 | 99 | 1 | 476.3333 | 2001 | 4 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1111 | 99 | 1 | 476.3333 | 2002 | 5 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1112 | 99 | 1 | 476.3333 | 2003 | 6 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1113 | 99 | 1 | 476.3333 | 2004 | 7 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1114 | 99 | 1 | 476.3333 | 2005 | 8 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1115 | 99 | 1 | 476.3333 | 2006 | 9 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1116 | 99 | 1 | 476.3333 | 2007 | 10 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1117 | 99 | 1 | 476.3333 | 2008 | 11 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1118 | 99 | 1 | 476.3333 | 2009 | 12 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1119 | 99 | 1 | 476.3333 | 2010 | 13 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1120 | 99 | 1 | 476.3333 | 2011 | 14 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1121 | 99 | 1 | 476.3333 | 2012 | 15 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1122 | 99 | 1 | 476.3333 | 2013 | 16 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1123 | 99 | 1 | 476.3333 | 2014 | 17 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1124 | 99 | 1 | 476.3333 | 2015 | 18 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1125 | 99 | 1 | 476.3333 | 2016 | 19 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1126 | 99 | 1 | 476.3333 | 2017 | 20 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1127 | 99 | 1 | 476.3333 | 2018 | 21 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1128 | 99 | 1 | 476.3333 | 2019 | 22 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1129 | 99 | 1 | 476.3333 | 2020 | 23 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2208 | VNB | VNB_Gaszähler | 0 | > 16 bar | 1130 | 99 | 1 | 476.3333 | 2021 | 24 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 12585 | 12585 | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1131 | 3 | 1 | 538.0444 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1132 | 3 | 1 | 538.0444 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1133 | 3 | 1 | 538.0444 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1134 | 3 | 1 | 538.0444 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1135 | 3 | 1 | 538.0444 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1136 | 3 | 1 | 538.0444 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1137 | 3 | 1 | 538.0444 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1138 | 3 | 1 | 538.0444 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1139 | 3 | 1 | 538.0444 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1140 | 3 | 1 | 538.0444 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1141 | 3 | 1 | 538.0444 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1142 | 3 | 1 | 538.0444 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1143 | 3 | 1 | 538.0444 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1144 | 3 | 1 | 538.0444 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1145 | 3 | 1 | 538.0444 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1146 | 3 | 1 | 538.0444 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1147 | 3 | 1 | 538.0444 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1148 | 3 | 1 | 538.0444 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1149 | 3 | 1 | 538.0444 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1150 | 3 | 1 | 538.0444 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1151 | 3 | 1 | 538.0444 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1152 | 3 | 1 | 538.0444 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1153 | 3 | 1 | 538.0444 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1154 | 3 | 1 | 538.0444 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1155 | 3 | 1 | 538.0444 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1156 | 3 | 1 | 538.0444 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1157 | 3 | 1 | 538.0444 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1158 | 3 | 1 | 538.0444 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1159 | 3 | 1 | 538.0444 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1160 | 3 | 1 | 538.0444 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1161 | 3 | 1 | 538.0444 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1162 | 3 | 1 | 538.0444 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1163 | 3 | 1 | 538.0444 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1164 | 3 | 1 | 538.0444 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1165 | 3 | 1 | 538.0444 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1166 | 3 | 1 | 538.0444 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1167 | 3 | 1 | 538.0444 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1168 | 3 | 1 | 538.0444 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1169 | 3 | 1 | 538.0444 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1170 | 3 | 1 | 538.0444 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1171 | 3 | 1 | 538.0444 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1172 | 3 | 1 | 538.0444 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1173 | 3 | 1 | 538.0444 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1174 | 3 | 1 | 538.0444 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2214 | VNB | VNB_Absperrarmaturen | 0 | > 16 bar | 1175 | 3 | 1 | 538.0444 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1176 | 3 | 1 | 474.2222 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1177 | 3 | 1 | 474.2222 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1178 | 3 | 1 | 474.2222 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1179 | 3 | 1 | 474.2222 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1180 | 3 | 1 | 474.2222 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1181 | 3 | 1 | 474.2222 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1182 | 3 | 1 | 474.2222 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1183 | 3 | 1 | 474.2222 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1184 | 3 | 1 | 474.2222 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1185 | 3 | 1 | 474.2222 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1186 | 3 | 1 | 474.2222 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1187 | 3 | 1 | 474.2222 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1188 | 3 | 1 | 474.2222 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1189 | 3 | 1 | 474.2222 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1190 | 3 | 1 | 474.2222 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1191 | 3 | 1 | 474.2222 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1192 | 3 | 1 | 474.2222 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1193 | 3 | 1 | 474.2222 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1194 | 3 | 1 | 474.2222 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1195 | 3 | 1 | 474.2222 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1196 | 3 | 1 | 474.2222 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1197 | 3 | 1 | 474.2222 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1198 | 3 | 1 | 474.2222 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1199 | 3 | 1 | 474.2222 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1200 | 3 | 1 | 474.2222 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1201 | 3 | 1 | 474.2222 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1202 | 3 | 1 | 474.2222 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1203 | 3 | 1 | 474.2222 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1204 | 3 | 1 | 474.2222 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1205 | 3 | 1 | 474.2222 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1206 | 3 | 1 | 474.2222 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1207 | 3 | 1 | 474.2222 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1208 | 3 | 1 | 474.2222 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1209 | 3 | 1 | 474.2222 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1210 | 3 | 1 | 474.2222 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1211 | 3 | 1 | 474.2222 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1212 | 3 | 1 | 474.2222 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1213 | 3 | 1 | 474.2222 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1214 | 3 | 1 | 474.2222 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1215 | 3 | 1 | 474.2222 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1216 | 3 | 1 | 474.2222 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1217 | 3 | 1 | 474.2222 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1218 | 3 | 1 | 474.2222 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1219 | 3 | 1 | 474.2222 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2217 | VNB | VNB_Druckregelgerät | 0 | > 16 bar | 1220 | 3 | 1 | 474.2222 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 7600 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1221 | 3 | 1 | 237.1111 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1222 | 3 | 1 | 237.1111 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1223 | 3 | 1 | 237.1111 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1224 | 3 | 1 | 237.1111 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1225 | 3 | 1 | 237.1111 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1226 | 3 | 1 | 237.1111 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1227 | 3 | 1 | 237.1111 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1228 | 3 | 1 | 237.1111 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1229 | 3 | 1 | 237.1111 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1230 | 3 | 1 | 237.1111 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1231 | 3 | 1 | 237.1111 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1232 | 3 | 1 | 237.1111 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1233 | 3 | 1 | 237.1111 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1234 | 3 | 1 | 237.1111 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1235 | 3 | 1 | 237.1111 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1236 | 3 | 1 | 237.1111 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1237 | 3 | 1 | 237.1111 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1238 | 3 | 1 | 237.1111 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1239 | 3 | 1 | 237.1111 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1240 | 3 | 1 | 237.1111 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1241 | 3 | 1 | 237.1111 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1242 | 3 | 1 | 237.1111 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1243 | 3 | 1 | 237.1111 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1244 | 3 | 1 | 237.1111 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1245 | 3 | 1 | 237.1111 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1246 | 3 | 1 | 237.1111 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1247 | 3 | 1 | 237.1111 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1248 | 3 | 1 | 237.1111 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1249 | 3 | 1 | 237.1111 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1250 | 3 | 1 | 237.1111 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1251 | 3 | 1 | 237.1111 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1252 | 3 | 1 | 237.1111 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1253 | 3 | 1 | 237.1111 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1254 | 3 | 1 | 237.1111 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1255 | 3 | 1 | 237.1111 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1256 | 3 | 1 | 237.1111 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1257 | 3 | 1 | 237.1111 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1258 | 3 | 1 | 237.1111 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1259 | 3 | 1 | 237.1111 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1260 | 3 | 1 | 237.1111 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1261 | 3 | 1 | 237.1111 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1262 | 3 | 1 | 237.1111 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1263 | 3 | 1 | 237.1111 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1264 | 3 | 1 | 237.1111 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2220 | VNB | VNB_Vorwärmer | 0 | > 16 bar | 1265 | 3 | 1 | 237.1111 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 12000 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1266 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1267 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1268 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1269 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1270 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1271 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1272 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1273 | 3 | 1 | 1778.3333 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1274 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1275 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1276 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1277 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1278 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1279 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1280 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1281 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1282 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1283 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1284 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1285 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1286 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1287 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1288 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1289 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1290 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1291 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1292 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1293 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1294 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2223 | VNB | VNB_SAV | 0 | > 16 bar | 1295 | 3 | 1 | 1778.3333 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 9800 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1296 | 3 | 1 | 593.2667 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1297 | 3 | 1 | 593.2667 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1298 | 3 | 1 | 593.2667 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1299 | 3 | 1 | 593.2667 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1300 | 3 | 1 | 593.2667 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1301 | 3 | 1 | 593.2667 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1302 | 3 | 1 | 593.2667 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1303 | 3 | 1 | 593.2667 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1304 | 3 | 1 | 593.2667 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1305 | 3 | 1 | 593.2667 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1306 | 3 | 1 | 593.2667 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1307 | 3 | 1 | 593.2667 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1308 | 3 | 1 | 593.2667 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1309 | 3 | 1 | 593.2667 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1310 | 3 | 1 | 593.2667 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1311 | 3 | 1 | 593.2667 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1312 | 3 | 1 | 593.2667 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1313 | 3 | 1 | 593.2667 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1314 | 3 | 1 | 593.2667 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1315 | 3 | 1 | 593.2667 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1316 | 3 | 1 | 593.2667 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1317 | 3 | 1 | 593.2667 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1318 | 3 | 1 | 593.2667 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1319 | 3 | 1 | 593.2667 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1320 | 3 | 1 | 593.2667 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1321 | 3 | 1 | 593.2667 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1322 | 3 | 1 | 593.2667 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1323 | 3 | 1 | 593.2667 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1324 | 3 | 1 | 593.2667 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2226 | VNB | VNB_SBV | 0 | > 16 bar | 1325 | 3 | 1 | 593.2667 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 60 | - | 100 | - | - | 1100 | - | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1326 | 99 | 1 | 73.7917 | 1998 | 1 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1327 | 99 | 1 | 73.7917 | 1999 | 2 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1328 | 99 | 1 | 73.7917 | 2000 | 3 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1329 | 99 | 1 | 73.7917 | 2001 | 4 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1330 | 99 | 1 | 73.7917 | 2002 | 5 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1331 | 99 | 1 | 73.7917 | 2003 | 6 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1332 | 99 | 1 | 73.7917 | 2004 | 7 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1333 | 99 | 1 | 73.7917 | 2005 | 8 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1334 | 99 | 1 | 73.7917 | 2006 | 9 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1335 | 99 | 1 | 73.7917 | 2007 | 10 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1336 | 99 | 1 | 73.7917 | 2008 | 11 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1337 | 99 | 1 | 73.7917 | 2009 | 12 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1338 | 99 | 1 | 73.7917 | 2010 | 13 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1339 | 99 | 1 | 73.7917 | 2011 | 14 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1340 | 99 | 1 | 73.7917 | 2012 | 15 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1341 | 99 | 1 | 73.7917 | 2013 | 16 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1342 | 99 | 1 | 73.7917 | 2014 | 17 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1343 | 99 | 1 | 73.7917 | 2015 | 18 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1344 | 99 | 1 | 73.7917 | 2016 | 19 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1345 | 99 | 1 | 73.7917 | 2017 | 20 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1346 | 99 | 1 | 73.7917 | 2018 | 21 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1347 | 99 | 1 | 73.7917 | 2019 | 22 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1348 | 99 | 1 | 73.7917 | 2020 | 23 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2211 | VNB | VNB_Balgengaszähler | 0 | > 16 bar | 1349 | 99 | 1 | 73.7917 | 2021 | 24 | 24 | 24 | - | 1 | 10 | - | 100 | 30 | - | 252 | 252 | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1350 | 3 | 1 | 1900.8 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1351 | 3 | 1 | 1900.8 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1352 | 3 | 1 | 1900.8 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1353 | 3 | 1 | 1900.8 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1354 | 3 | 1 | 1900.8 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1355 | 3 | 1 | 1900.8 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1356 | 3 | 1 | 1900.8 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1357 | 3 | 1 | 1900.8 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1358 | 3 | 1 | 1900.8 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1359 | 3 | 1 | 1900.8 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1360 | 3 | 1 | 1900.8 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1361 | 3 | 1 | 1900.8 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1362 | 3 | 1 | 1900.8 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1363 | 3 | 1 | 1900.8 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1364 | 3 | 1 | 1900.8 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1365 | 3 | 1 | 1900.8 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1366 | 3 | 1 | 1900.8 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1367 | 3 | 1 | 1900.8 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1368 | 3 | 1 | 1900.8 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1369 | 3 | 1 | 1900.8 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1370 | 3 | 1 | 1900.8 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1371 | 3 | 1 | 1900.8 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1372 | 3 | 1 | 1900.8 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1373 | 3 | 1 | 1900.8 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1374 | 3 | 1 | 1900.8 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1375 | 3 | 1 | 1900.8 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1376 | 3 | 1 | 1900.8 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1377 | 3 | 1 | 1900.8 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1378 | 3 | 1 | 1900.8 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2229 | VNB | VNB_Ventile | 0 | > 16 bar | 1379 | 3 | 1 | 1900.8 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 40 | - | 100 | - | - | 5100 | - | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1380 | 99 | 1 | 393.4 | 2012 | 1 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1381 | 99 | 1 | 393.4 | 2013 | 2 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1382 | 99 | 1 | 393.4 | 2014 | 3 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1383 | 99 | 1 | 393.4 | 2015 | 4 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1384 | 99 | 1 | 393.4 | 2016 | 5 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1385 | 99 | 1 | 393.4 | 2017 | 6 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1386 | 99 | 1 | 393.4 | 2018 | 7 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1387 | 99 | 1 | 393.4 | 2019 | 8 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1388 | 99 | 1 | 393.4 | 2020 | 9 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2202 | VNB | VNB_Mengenumwerter | 0 | 0 | 1389 | 99 | 1 | 393.4 | 2021 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 10 | - | 100 | 40 | - | 2050 | 800 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1390 | 6 | 1 | 14.3333 | 2010 | 1 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1391 | 6 | 1 | 14.3333 | 2011 | 2 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1392 | 6 | 1 | 14.3333 | 2012 | 3 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1393 | 6 | 1 | 14.3333 | 2013 | 4 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1394 | 6 | 1 | 14.3333 | 2014 | 5 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1395 | 6 | 1 | 14.3333 | 2015 | 6 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1396 | 6 | 1 | 14.3333 | 2016 | 7 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1397 | 6 | 1 | 14.3333 | 2017 | 8 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1398 | 6 | 1 | 14.3333 | 2018 | 9 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1399 | 6 | 1 | 14.3333 | 2019 | 10 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1400 | 6 | 1 | 14.3333 | 2020 | 11 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
2201 | VNB | VNB_PGC | 0 | 0 | 1401 | 6 | 1 | 14.3333 | 2021 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | 0.2 | - | 100 | 20 | - | 70000 | 70000 | - | -
3101 | Gasmobilität | CNG_Fahrzeuge PV_Small | 0 | 0 | 1402 | 8 | 1 | 21660.8701 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3102 | Gasmobilität | CNG_Fahrzeuge PV_Medium | 0 | 0 | 1403 | 8 | 1 | 21327.1254 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3103 | Gasmobilität | CNG_Fahrzeuge PV_Large/SUV | 0 | 0 | 1404 | 8 | 1 | 37805.9232 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3104 | Gasmobilität | CNG_Fahrzeuge LDV_LCV < 3.5t (N1) | 0 | 0 | 1405 | 8 | 1 | 11754.0052 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3105 | Gasmobilität | CNG_Fahrzeuge HD_MD/HD > 3.5t (N2 & N3) | 0 | 0 | 1406 | 8 | 1 | 690.821 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3106 | Gasmobilität | CNG_Fahrzeuge Buses | 0 | 0 | 1407 | 8 | 1 | 883.0124 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3201 | Gasmobilität | KWK-Anlagen ≤ 10 kW | 0 | 0 | 1408 | 7 | 1 | 17237 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3202 | Gasmobilität | KWK-Anlagen ≤ 50 kW | 0 | 0 | 1409 | 7 | 1 | 12274 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3203 | Gasmobilität | KWK-Anlagen ≤ 500 kW | 0 | 0 | 1410 | 7 | 1 | 4184 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3204 | Gasmobilität | KWK-Anlagen ≤ 2000 kW | 0 | 0 | 1411 | 7 | 1 | 1188 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3205 | Gasmobilität | KWK-Anlagen ≤ 10000 kW | 0 | 0 | 1412 | 7 | 1 | 290 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
3206 | Gasmobilität | KWK-Anlagen > 10000 kW | 0 | 0 | 1413 | 7 | 1 | 33 | 2010 | 89 | 100 | 100 | - | 1 | 2 | - | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1414 | 4 | 1 | 172257.5 | 1960 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1415 | 4 | 1 | 172257.5 | 1961 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1416 | 4 | 1 | 172257.5 | 1962 | 1 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1417 | 4 | 1 | 172257.5 | 1963 | 2 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1418 | 4 | 1 | 172257.5 | 1964 | 3 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1419 | 4 | 1 | 172257.5 | 1965 | 4 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1420 | 4 | 1 | 172257.5 | 1966 | 5 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1421 | 4 | 1 | 172257.5 | 1967 | 6 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1422 | 4 | 1 | 172257.5 | 1968 | 7 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1423 | 4 | 1 | 172257.5 | 1969 | 8 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1424 | 4 | 1 | 158476.9 | 1970 | 9 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1425 | 4 | 1 | 158476.9 | 1971 | 10 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1426 | 4 | 1 | 158476.9 | 1972 | 11 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1427 | 4 | 1 | 158476.9 | 1973 | 12 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1428 | 4 | 1 | 158476.9 | 1974 | 13 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1429 | 4 | 1 | 158476.9 | 1975 | 14 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1430 | 4 | 1 | 158476.9 | 1976 | 15 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1431 | 4 | 1 | 158476.9 | 1977 | 16 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1432 | 4 | 1 | 158476.9 | 1978 | 17 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1433 | 4 | 1 | 158476.9 | 1979 | 18 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1434 | 4 | 1 | 623572.15 | 1980 | 19 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1435 | 4 | 1 | 623572.15 | 1981 | 20 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1436 | 4 | 1 | 623572.15 | 1982 | 21 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1437 | 4 | 1 | 623572.15 | 1983 | 22 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1438 | 4 | 1 | 623572.15 | 1984 | 23 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1439 | 4 | 1 | 623572.15 | 1985 | 24 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1440 | 4 | 1 | 623572.15 | 1986 | 25 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1441 | 4 | 1 | 623572.15 | 1987 | 26 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1442 | 4 | 1 | 623572.15 | 1988 | 27 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1443 | 4 | 1 | 623572.15 | 1989 | 28 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1444 | 4 | 1 | 800000 | 1990 | 29 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1445 | 4 | 1 | 800000 | 1991 | 30 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1446 | 4 | 1 | 800000 | 1992 | 31 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1447 | 4 | 1 | 800000 | 1993 | 32 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1448 | 4 | 1 | 800000 | 1994 | 33 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1449 | 4 | 1 | 800000 | 1995 | 34 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1450 | 4 | 1 | 800000 | 1996 | 35 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1451 | 4 | 1 | 800000 | 1997 | 36 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1452 | 4 | 1 | 800000 | 1998 | 37 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1453 | 4 | 1 | 800000 | 1999 | 38 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1454 | 4 | 1 | 287307.425 | 2000 | 39 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1455 | 4 | 1 | 287307.425 | 2001 | 40 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1456 | 4 | 1 | 287307.425 | 2002 | 41 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1457 | 4 | 1 | 287307.425 | 2003 | 42 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1458 | 4 | 1 | 287307.425 | 2004 | 43 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1459 | 4 | 1 | 287307.425 | 2005 | 44 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1460 | 4 | 1 | 287307.425 | 2006 | 45 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1461 | 4 | 1 | 287307.425 | 2007 | 46 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1462 | 4 | 1 | 287307.425 | 2008 | 47 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1463 | 4 | 1 | 287307.425 | 2009 | 48 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1464 | 4 | 1 | 287307.425 | 2010 | 49 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1465 | 4 | 1 | 287307.425 | 2011 | 50 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1466 | 4 | 1 | 287307.425 | 2012 | 51 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1467 | 4 | 1 | 287307.425 | 2013 | 52 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1468 | 4 | 1 | 287307.425 | 2014 | 53 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1469 | 4 | 1 | 287307.425 | 2015 | 54 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1470 | 4 | 1 | 287307.425 | 2016 | 55 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1471 | 4 | 1 | 287307.425 | 2017 | 56 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1472 | 4 | 1 | 287307.425 | 2018 | 57 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4001 | Haus | HA-Leitungen St | 0 | 0 | 1473 | 4 | 1 | 287307.425 | 2019 | 58 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1474 | 4 | 1 | 172257.5 | 1960 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1475 | 4 | 1 | 172257.5 | 1961 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1476 | 4 | 1 | 172257.5 | 1962 | 1 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1477 | 4 | 1 | 172257.5 | 1963 | 2 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1478 | 4 | 1 | 172257.5 | 1964 | 3 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1479 | 4 | 1 | 172257.5 | 1965 | 4 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1480 | 4 | 1 | 172257.5 | 1966 | 5 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1481 | 4 | 1 | 172257.5 | 1967 | 6 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1482 | 4 | 1 | 172257.5 | 1968 | 7 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1483 | 4 | 1 | 172257.5 | 1969 | 8 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1484 | 4 | 1 | 585675.5 | 1970 | 9 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1485 | 4 | 1 | 585675.5 | 1971 | 10 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1486 | 4 | 1 | 585675.5 | 1972 | 11 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1487 | 4 | 1 | 585675.5 | 1973 | 12 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1488 | 4 | 1 | 585675.5 | 1974 | 13 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1489 | 4 | 1 | 585675.5 | 1975 | 14 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1490 | 4 | 1 | 585675.5 | 1976 | 15 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1491 | 4 | 1 | 585675.5 | 1977 | 16 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1492 | 4 | 1 | 585675.5 | 1978 | 17 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1493 | 4 | 1 | 585675.5 | 1979 | 18 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1494 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1980 | 19 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1495 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1981 | 20 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1496 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1982 | 21 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1497 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1983 | 22 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1498 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1984 | 23 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1499 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1985 | 24 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1500 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1986 | 25 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1501 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1987 | 26 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1502 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1988 | 27 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1503 | 4 | 1 | 1588214.15 | 1989 | 28 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1504 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1990 | 29 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1505 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1991 | 30 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1506 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1992 | 31 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1507 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1993 | 32 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1508 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1994 | 33 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1509 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1995 | 34 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1510 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1996 | 35 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1511 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1997 | 36 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1512 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1998 | 37 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1513 | 4 | 1 | 3616682.3 | 1999 | 38 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1514 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2000 | 39 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1515 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2001 | 40 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1516 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2002 | 41 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1517 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2003 | 42 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1518 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2004 | 43 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1519 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2005 | 44 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1520 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2006 | 45 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1521 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2007 | 46 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1522 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2008 | 47 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1523 | 4 | 1 | 2806437.275 | 2009 | 48 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1524 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2010 | 49 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1525 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2011 | 50 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1526 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2012 | 51 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1527 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2013 | 52 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1528 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2014 | 53 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1529 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2015 | 54 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1530 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2016 | 55 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1531 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2017 | 56 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1532 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2018 | 57 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4002 | Haus | HA-Leitungen PE | 0 | 0 | 1533 | 4 | 1 | 1690208.675 | 2019 | 58 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1534 | 4 | 1 | 75793.3 | 1960 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1535 | 4 | 1 | 75793.3 | 1961 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1536 | 4 | 1 | 75793.3 | 1962 | 1 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1537 | 4 | 1 | 75793.3 | 1963 | 2 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1538 | 4 | 1 | 75793.3 | 1964 | 3 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1539 | 4 | 1 | 75793.3 | 1965 | 4 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1540 | 4 | 1 | 75793.3 | 1966 | 5 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1541 | 4 | 1 | 75793.3 | 1967 | 6 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1542 | 4 | 1 | 75793.3 | 1968 | 7 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1543 | 4 | 1 | 75793.3 | 1969 | 8 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1544 | 4 | 1 | 75793.3 | 1970 | 9 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1545 | 4 | 1 | 75793.3 | 1971 | 10 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1546 | 4 | 1 | 75793.3 | 1972 | 11 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1547 | 4 | 1 | 75793.3 | 1973 | 12 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1548 | 4 | 1 | 75793.3 | 1974 | 13 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1549 | 4 | 1 | 75793.3 | 1975 | 14 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1550 | 4 | 1 | 75793.3 | 1976 | 15 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1551 | 4 | 1 | 75793.3 | 1977 | 16 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1552 | 4 | 1 | 75793.3 | 1978 | 17 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4003 | Haus | HA-Leitungen PVC | 0 | 0 | 1553 | 4 | 1 | 75793.3 | 1979 | 18 | 60 | 60 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1554 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1960 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1555 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1961 | 0 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1556 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1962 | 1 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1557 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1963 | 2 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1558 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1964 | 3 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1559 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1965 | 4 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1560 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1966 | 5 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1561 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1967 | 6 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1562 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1968 | 7 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1563 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1969 | 8 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1564 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1970 | 9 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1565 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1971 | 10 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1566 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1972 | 11 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1567 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1973 | 12 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1568 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1974 | 13 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1569 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1975 | 14 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1570 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1976 | 15 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1571 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1977 | 16 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1572 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1978 | 17 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1573 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1979 | 18 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1574 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1980 | 19 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1575 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1981 | 20 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1576 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1982 | 21 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1577 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1983 | 22 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1578 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1984 | 23 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1579 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1985 | 24 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1580 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1986 | 25 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1581 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1987 | 26 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1582 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1988 | 27 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1583 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1989 | 28 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1584 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1990 | 29 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1585 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1991 | 30 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1586 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1992 | 31 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1587 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1993 | 32 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1588 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1994 | 33 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1589 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1995 | 34 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1590 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1996 | 35 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1591 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1997 | 36 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1592 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1998 | 37 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1593 | 4 | 1 | 140102.7667 | 1999 | 38 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1594 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2000 | 39 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1595 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2001 | 40 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1596 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2002 | 41 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1597 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2003 | 42 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1598 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2004 | 43 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1599 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2005 | 44 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1600 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2006 | 45 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1601 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2007 | 46 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1602 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2008 | 47 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1603 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2009 | 48 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1604 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2010 | 49 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1605 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2011 | 50 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1606 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2012 | 51 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1607 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2013 | 52 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1608 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2014 | 53 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1609 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2015 | 54 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1610 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2016 | 55 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1611 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2017 | 56 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1612 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2018 | 57 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4004 | Haus | HA-Leitungen unbekannt | 0 | 0 | 1613 | 4 | 1 | 140102.7667 | 2019 | 58 | 60 | 60 | - | 1 | 0 | - | 100 | - | - | 400 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1614 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1967 | 1 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1615 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1968 | 2 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1616 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1969 | 3 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1617 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1970 | 4 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1618 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1971 | 5 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1619 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1972 | 6 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1620 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1973 | 7 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1621 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1974 | 8 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1622 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1975 | 9 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1623 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1976 | 10 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1624 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1977 | 11 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1625 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1978 | 12 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1626 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1979 | 13 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1627 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1980 | 14 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1628 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1981 | 15 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1629 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1982 | 16 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1630 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1983 | 17 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1631 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1984 | 18 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1632 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1985 | 19 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1633 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1986 | 20 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1634 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1987 | 21 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1635 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1988 | 22 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1636 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1989 | 23 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1637 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1990 | 24 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1638 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1991 | 25 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1639 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1992 | 26 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1640 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1993 | 27 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1641 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1994 | 28 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1642 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1995 | 29 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1643 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1996 | 30 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1644 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1997 | 31 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1645 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1998 | 32 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1646 | 4 | 1 | 163704.1636 | 1999 | 33 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1647 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2000 | 34 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1648 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2001 | 35 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1649 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2002 | 36 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1650 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2003 | 37 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1651 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2004 | 38 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1652 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2005 | 39 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1653 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2006 | 40 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1654 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2007 | 41 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1655 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2008 | 42 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1656 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2009 | 43 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1657 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2010 | 44 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1658 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2011 | 45 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1659 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2012 | 46 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1660 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2013 | 47 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1661 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2014 | 48 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1662 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2015 | 49 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1663 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2016 | 50 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1664 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2017 | 51 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1665 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2018 | 52 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1666 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2019 | 53 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1667 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2020 | 54 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4100 | Haus | Hauseinführungskombination | 0 | 0 | 1668 | 4 | 1 | 163704.1636 | 2021 | 55 | 55 | 55 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1669 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1977 | 1 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1670 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1978 | 2 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1671 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1979 | 3 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1672 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1980 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1673 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1981 | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1674 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1982 | 6 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1675 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1983 | 7 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1676 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1984 | 8 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1677 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1985 | 9 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1678 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1986 | 10 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1679 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1987 | 11 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1680 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1988 | 12 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1681 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1989 | 13 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1682 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1990 | 14 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1683 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1991 | 15 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1684 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1992 | 16 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1685 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1993 | 17 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1686 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1994 | 18 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1687 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1995 | 19 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1688 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1996 | 20 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1689 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1997 | 21 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1690 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1998 | 22 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1691 | 4 | 1 | 200082.8667 | 1999 | 23 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1692 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2000 | 24 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1693 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2001 | 25 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1694 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2002 | 26 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1695 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2003 | 27 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1696 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2004 | 28 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1697 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2005 | 29 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1698 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2006 | 30 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1699 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2007 | 31 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1700 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2008 | 32 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1701 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2009 | 33 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1702 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2010 | 34 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1703 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2011 | 35 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1704 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2012 | 36 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1705 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2013 | 37 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1706 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2014 | 38 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1707 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2015 | 39 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1708 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2016 | 40 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1709 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2017 | 41 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1710 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2018 | 42 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1711 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2019 | 43 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1712 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2020 | 44 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4200 | Haus | Hauptabsperreinrichtung | 0 | 0 | 1713 | 4 | 1 | 200082.8667 | 2021 | 45 | 45 | 45 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 800 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1714 | 4 | 1 | 215269.4 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1715 | 4 | 1 | 215269.4 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1716 | 4 | 1 | 215269.4 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1717 | 4 | 1 | 215269.4 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1718 | 4 | 1 | 215269.4 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1719 | 4 | 1 | 215269.4 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1720 | 4 | 1 | 215269.4 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1721 | 4 | 1 | 215269.4 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1722 | 4 | 1 | 215269.4 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1723 | 4 | 1 | 215269.4 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1724 | 4 | 1 | 215269.4 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1725 | 4 | 1 | 215269.4 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1726 | 4 | 1 | 215269.4 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1727 | 4 | 1 | 215269.4 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1728 | 4 | 1 | 215269.4 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1729 | 4 | 1 | 215269.4 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1730 | 4 | 1 | 215269.4 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1731 | 4 | 1 | 215269.4 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1732 | 4 | 1 | 215269.4 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1733 | 4 | 1 | 215269.4 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1734 | 4 | 1 | 215269.4 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1735 | 4 | 1 | 215269.4 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1736 | 4 | 1 | 215269.4 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1737 | 4 | 1 | 215269.4 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1738 | 4 | 1 | 215269.4 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1739 | 4 | 1 | 215269.4 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1740 | 4 | 1 | 215269.4 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1741 | 4 | 1 | 215269.4 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1742 | 4 | 1 | 215269.4 | 2020 | 29 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4400 | Haus | Hausdruckregler | 0 | 0 | 1743 | 4 | 1 | 215269.4 | 2021 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 100 | - | 100 | - | - | 170 | - | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1744 | 99 | 1 | 386287.375 | 1998 | 1 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1745 | 99 | 1 | 386287.375 | 1999 | 2 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1746 | 99 | 1 | 386287.375 | 2000 | 3 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1747 | 99 | 1 | 386287.375 | 2001 | 4 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1748 | 99 | 1 | 386287.375 | 2002 | 5 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1749 | 99 | 1 | 386287.375 | 2003 | 6 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1750 | 99 | 1 | 386287.375 | 2004 | 7 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1751 | 99 | 1 | 386287.375 | 2005 | 8 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1752 | 99 | 1 | 386287.375 | 2006 | 9 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1753 | 99 | 1 | 386287.375 | 2007 | 10 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1754 | 99 | 1 | 386287.375 | 2008 | 11 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1755 | 99 | 1 | 386287.375 | 2009 | 12 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1756 | 99 | 1 | 386287.375 | 2010 | 13 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1757 | 99 | 1 | 386287.375 | 2011 | 14 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1758 | 99 | 1 | 386287.375 | 2012 | 15 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1759 | 99 | 1 | 386287.375 | 2013 | 16 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1760 | 99 | 1 | 386287.375 | 2014 | 17 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1761 | 99 | 1 | 386287.375 | 2015 | 18 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1762 | 99 | 1 | 386287.375 | 2016 | 19 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1763 | 99 | 1 | 386287.375 | 2017 | 20 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1764 | 99 | 1 | 386287.375 | 2018 | 21 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1765 | 99 | 1 | 386287.375 | 2019 | 22 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1766 | 99 | 1 | 386287.375 | 2020 | 23 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4500 | Haus | Gaszähler (BGZ) | 0 | 0 | 1767 | 99 | 1 | 386287.375 | 2021 | 24 | 24 | 24 | - | 1 | 20 | - | 100 | 30 | - | 160 | 160 | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1768 | 10 | 1 | 237434.3025 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1769 | 10 | 1 | 237434.3025 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1770 | 10 | 1 | 237434.3025 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1771 | 10 | 1 | 237434.3025 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1772 | 10 | 1 | 237434.3025 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1773 | 10 | 1 | 227071.6127 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1774 | 10 | 1 | 227071.6127 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1775 | 10 | 1 | 227071.6127 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1776 | 10 | 1 | 227071.6127 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1777 | 10 | 1 | 227071.6127 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1778 | 10 | 1 | 206631.3525 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1779 | 10 | 1 | 206631.3525 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1780 | 10 | 1 | 206631.3525 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1781 | 10 | 1 | 206631.3525 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1782 | 10 | 1 | 206631.3525 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1783 | 10 | 1 | 240407.9788 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1784 | 10 | 1 | 240407.9788 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1785 | 10 | 1 | 240407.9788 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1786 | 10 | 1 | 240407.9788 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1787 | 10 | 1 | 240407.9788 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1788 | 10 | 1 | 196840.9097 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1789 | 10 | 1 | 196840.9097 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1790 | 10 | 1 | 196840.9097 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1791 | 10 | 1 | 196840.9097 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1792 | 10 | 1 | 196840.9097 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1793 | 10 | 1 | 248013.8438 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1794 | 10 | 1 | 248013.8438 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1795 | 10 | 1 | 248013.8438 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1796 | 10 | 1 | 248013.8438 | 1991 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4601 | Haus | Brennwert-Gerät | 0 | 0 | 1797 | 10 | 1 | 248013.8438 | 1990 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 9350 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1798 | 10 | 1 | 243806.0281 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1799 | 10 | 1 | 243806.0281 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1800 | 10 | 1 | 243806.0281 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1801 | 10 | 1 | 243806.0281 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1802 | 10 | 1 | 243806.0281 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1803 | 10 | 1 | 233165.2478 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1804 | 10 | 1 | 233165.2478 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1805 | 10 | 1 | 233165.2478 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1806 | 10 | 1 | 233165.2478 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1807 | 10 | 1 | 233165.2478 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1808 | 10 | 1 | 212176.4581 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1809 | 10 | 1 | 212176.4581 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1810 | 10 | 1 | 212176.4581 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1811 | 10 | 1 | 212176.4581 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1812 | 10 | 1 | 212176.4581 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1813 | 10 | 1 | 246859.5053 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1814 | 10 | 1 | 246859.5053 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1815 | 10 | 1 | 246859.5053 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1816 | 10 | 1 | 246859.5053 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1817 | 10 | 1 | 246859.5053 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1818 | 10 | 1 | 202123.2815 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1819 | 10 | 1 | 202123.2815 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1820 | 10 | 1 | 202123.2815 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1821 | 10 | 1 | 202123.2815 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1822 | 10 | 1 | 202123.2815 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1823 | 10 | 1 | 254669.4792 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1824 | 10 | 1 | 254669.4792 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1825 | 10 | 1 | 254669.4792 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1826 | 10 | 1 | 254669.4792 | 1991 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4602 | Haus | Heizwert-Geräte | 0 | 0 | 1827 | 10 | 1 | 254669.4792 | 1990 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 6050 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1828 | 10 | 1 | 34638.3808 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1829 | 10 | 1 | 34638.3808 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1830 | 10 | 1 | 34638.3808 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1831 | 10 | 1 | 34638.3808 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1832 | 10 | 1 | 34638.3808 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1833 | 10 | 1 | 33126.6077 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1834 | 10 | 1 | 33126.6077 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1835 | 10 | 1 | 33126.6077 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1836 | 10 | 1 | 33126.6077 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1837 | 10 | 1 | 33126.6077 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1838 | 10 | 1 | 30144.6565 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1839 | 10 | 1 | 30144.6565 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1840 | 10 | 1 | 30144.6565 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1841 | 10 | 1 | 30144.6565 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1842 | 10 | 1 | 30144.6565 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1843 | 10 | 1 | 35072.1991 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1844 | 10 | 1 | 35072.1991 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1845 | 10 | 1 | 35072.1991 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1846 | 10 | 1 | 35072.1991 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1847 | 10 | 1 | 35072.1991 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1848 | 10 | 1 | 28716.3663 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1849 | 10 | 1 | 28716.3663 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1850 | 10 | 1 | 28716.3663 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1851 | 10 | 1 | 28716.3663 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1852 | 10 | 1 | 28716.3663 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1853 | 10 | 1 | 36181.7896 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1854 | 10 | 1 | 36181.7896 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1855 | 10 | 1 | 36181.7896 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1856 | 10 | 1 | 36181.7896 | 1991 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4603 | Haus | Wasserheizer | 0 | 0 | 1857 | 10 | 1 | 36181.7896 | 1990 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1858 | 10 | 1 | 21530.831 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1859 | 10 | 1 | 21530.831 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1860 | 10 | 1 | 21530.831 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1861 | 10 | 1 | 21530.831 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1862 | 10 | 1 | 21530.831 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1863 | 10 | 1 | 20591.1297 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1864 | 10 | 1 | 20591.1297 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1865 | 10 | 1 | 20591.1297 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1866 | 10 | 1 | 20591.1297 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1867 | 10 | 1 | 20591.1297 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1868 | 10 | 1 | 18737.5821 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1869 | 10 | 1 | 18737.5821 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1870 | 10 | 1 | 18737.5821 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1871 | 10 | 1 | 18737.5821 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1872 | 10 | 1 | 18737.5821 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1873 | 10 | 1 | 21800.4876 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1874 | 10 | 1 | 21800.4876 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1875 | 10 | 1 | 21800.4876 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1876 | 10 | 1 | 21800.4876 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1877 | 10 | 1 | 21800.4876 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1878 | 10 | 1 | 17849.7728 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1879 | 10 | 1 | 17849.7728 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1880 | 10 | 1 | 17849.7728 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1881 | 10 | 1 | 17849.7728 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1882 | 10 | 1 | 17849.7728 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1883 | 10 | 1 | 22490.1967 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1884 | 10 | 1 | 22490.1967 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1885 | 10 | 1 | 22490.1967 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1886 | 10 | 1 | 22490.1967 | 1991 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4604 | Haus | Raumheizer | 0 | 0 | 1887 | 10 | 1 | 22490.1967 | 1990 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 3300 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1888 | 10 | 1 | 159643.2349 | 2019 | 28 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1889 | 10 | 1 | 159643.2349 | 2018 | 27 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1890 | 10 | 1 | 159643.2349 | 2017 | 26 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1891 | 10 | 1 | 159643.2349 | 2016 | 25 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1892 | 10 | 1 | 159643.2349 | 2015 | 24 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1893 | 10 | 1 | 152675.6936 | 2014 | 23 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1894 | 10 | 1 | 152675.6936 | 2013 | 22 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1895 | 10 | 1 | 152675.6936 | 2012 | 21 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1896 | 10 | 1 | 152675.6936 | 2011 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1897 | 10 | 1 | 152675.6936 | 2010 | 19 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1898 | 10 | 1 | 138932.3161 | 2009 | 18 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1899 | 10 | 1 | 138932.3161 | 2008 | 17 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1900 | 10 | 1 | 138932.3161 | 2007 | 16 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1901 | 10 | 1 | 138932.3161 | 2006 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1902 | 10 | 1 | 138932.3161 | 2005 | 14 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1903 | 10 | 1 | 161642.6399 | 2004 | 13 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1904 | 10 | 1 | 161642.6399 | 2003 | 12 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1905 | 10 | 1 | 161642.6399 | 2002 | 11 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1906 | 10 | 1 | 161642.6399 | 2001 | 10 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1907 | 10 | 1 | 161642.6399 | 2000 | 9 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1908 | 10 | 1 | 132349.5353 | 1999 | 8 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1909 | 10 | 1 | 132349.5353 | 1998 | 7 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1910 | 10 | 1 | 132349.5353 | 1997 | 6 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1911 | 10 | 1 | 132349.5353 | 1996 | 5 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1912 | 10 | 1 | 132349.5353 | 1995 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1913 | 10 | 1 | 166756.5803 | 1994 | 3 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1914 | 10 | 1 | 166756.5803 | 1993 | 2 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1915 | 10 | 1 | 166756.5803 | 1992 | 1 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1916 | 10 | 1 | 166756.5803 | 1991 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
4605 | Haus | Gasherde&Gasöfen | 0 | 0 | 1917 | 10 | 1 | 166756.5803 | 1990 | 0 | 30 | 30 | - | 1 | 20 | - | 100 | - | - | 385 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1918 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9364008.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1919 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9364008.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1920 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 21547680 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1921 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 21547680 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1922 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 26892250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1923 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 80253250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1924 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 24275867 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1925 | 5 | 1 | 1 | 2020 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3145758 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1926 | 5 | 1 | 1 | 2018 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4870250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1927 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 27317867.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1928 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9317000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1929 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4391695 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1930 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1849848 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1931 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3172015 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1932 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2401245 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1933 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2401245 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1934 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2329250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1935 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2325015 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1936 | 5 | 1 | 1 | 2017 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2329250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1937 | 5 | 1 | 1 | 2016 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 5759600 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1938 | 5 | 1 | 1 | 2016 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 19904500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1939 | 5 | 1 | 1 | 2016 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 67413500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1940 | 5 | 1 | 1 | 2016 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2096325 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1941 | 5 | 1 | 1 | 2015 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1482250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1942 | 5 | 1 | 1 | 2015 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 7051275 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1943 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 13810335 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1944 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2837450 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1945 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2259796 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1946 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2259796 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1947 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1778700 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1948 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 6303797.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1949 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 6303797.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1950 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 12772760 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1951 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3200813 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1952 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3200813 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1953 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1888386.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1954 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1888386.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1955 | 5 | 1 | 1 | 2014 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2764608 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1956 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 7602248.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1957 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2408868 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1958 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2408868 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1959 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2408868 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1960 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 12680013.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1961 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 19870620 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1962 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2014589.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1963 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 783475 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1964 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 15246000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1965 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 28856019.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1966 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 607299 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1967 | 5 | 1 | 1 | 2013 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3821240.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1968 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 13552000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1969 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3642100 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1970 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 6504960 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1971 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 6504960 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1972 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16351419.7 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1973 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3028025 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1974 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3028025 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1975 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1778700 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1976 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1778700 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1977 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1778700 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1978 | 5 | 1 | 1 | 2012 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1778700 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1979 | 5 | 1 | 1 | 2011 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 34727000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1980 | 5 | 1 | 1 | 2011 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 21090300 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1981 | 5 | 1 | 1 | 2011 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 21090300 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1982 | 5 | 1 | 1 | 2010 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 31339000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1983 | 5 | 1 | 1 | 2010 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 34303500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1984 | 5 | 1 | 1 | 2010 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16728250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1985 | 5 | 1 | 1 | 2010 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3176250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1986 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 12481392 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1987 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 53784500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1988 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 29645000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1989 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 22318450 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1990 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 12705000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1991 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1846460 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1992 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2286900 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1993 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2159850 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1994 | 5 | 1 | 1 | 2009 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2159850 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1995 | 5 | 1 | 1 | 2008 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2210670 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1996 | 5 | 1 | 1 | 2007 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2594784.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1997 | 5 | 1 | 1 | 2007 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2594784.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1998 | 5 | 1 | 1 | 2007 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2384305 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 2007 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2117500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 2006 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4804184 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 2006 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2541000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9147600 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 29645000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 643720 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 12347142.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2297064 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2297064 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 23113200 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 23113200 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 13552000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 13552000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 18210500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 18210500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16940000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 11519200 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 11519200 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 19057500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2018 | 5 | 1 | 1 | 2005 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 811002.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2019 | 5 | 1 | 1 | 2004 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 13001450 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 2004 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 52895150 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2021 | 5 | 1 | 1 | 2004 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 52471650 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2022 | 5 | 1 | 1 | 2004 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2689225 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 2003 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 22699600 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2024 | 5 | 1 | 1 | 2003 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3244857 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2025 | 5 | 1 | 1 | 2002 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2128087.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2026 | 5 | 1 | 1 | 2002 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1897280 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2027 | 5 | 1 | 1 | 2001 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 5627468 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2028 | 5 | 1 | 1 | 2001 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2371600 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2029 | 5 | 1 | 1 | 2001 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2541000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2030 | 5 | 1 | 1 | 2001 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2128087.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2031 | 5 | 1 | 1 | 2001 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1905750 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2032 | 5 | 1 | 1 | 2000 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 77924000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2033 | 5 | 1 | 1 | 2000 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 77924000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2034 | 5 | 1 | 1 | 2000 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2117500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2035 | 5 | 1 | 1 | 2000 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3388000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2036 | 5 | 1 | 1 | 2000 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3388000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2037 | 5 | 1 | 1 | 1999 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9740500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2038 | 5 | 1 | 1 | 1999 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9740500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2039 | 5 | 1 | 1 | 1999 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4235000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2040 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 8681750 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2041 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2117500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2042 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2117500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2043 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16303903 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2044 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 7961800 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2045 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16262400 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2046 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1926925 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2047 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2159850 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2048 | 5 | 1 | 1 | 1998 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2159850 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2049 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 27527500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2050 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 69454000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2051 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 69454000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2052 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 15584800 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2053 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 10062783.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2054 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9793437.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2055 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 42350000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2056 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2094631 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2057 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1897280 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2058 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2329250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2059 | 5 | 1 | 1 | 1997 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 10587500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2060 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16567320 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2061 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2072609 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2062 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2072609 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2063 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2072609 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2064 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 33033000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2065 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16516500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2066 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16516500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2067 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16516500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2068 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 26811785 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2069 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 27100612 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2070 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 17321150 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2071 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 17321150 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2072 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 22869000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2073 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4938010 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2074 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 21175000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2075 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2094631 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2076 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2094631 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2077 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 21979650 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2078 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2100560 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2079 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1206975 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2080 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2170014 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2081 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2183142.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2082 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1969275 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2083 | 5 | 1 | 1 | 1996 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1969275 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2084 | 5 | 1 | 1 | 1995 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2185260 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2085 | 5 | 1 | 1 | 1995 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1858855.845 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2086 | 5 | 1 | 1 | 1995 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1926925 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2087 | 5 | 1 | 1 | 1995 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1926925 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2088 | 5 | 1 | 1 | 1995 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2223375 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2089 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 26892250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2090 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 7038570 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2091 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 46904742.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2092 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2188224.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2093 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2188224.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2094 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2188224.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2095 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 15669500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2096 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 15669500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2097 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 16262400 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2098 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1842225 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2099 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4912600 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2100 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2083620 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2101 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 460768 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2102 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 482790 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2103 | 5 | 1 | 1 | 1994 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 6521900 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2104 | 5 | 1 | 1 | 1993 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4162581.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2105 | 5 | 1 | 1 | 1993 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4150300 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2106 | 5 | 1 | 1 | 1993 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2020095 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2107 | 5 | 1 | 1 | 1993 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9359350 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2108 | 5 | 1 | 1 | 1993 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2329250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2109 | 5 | 1 | 1 | 1992 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4235000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2110 | 5 | 1 | 1 | 1992 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2032800 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2111 | 5 | 1 | 1 | 1992 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2091666.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2112 | 5 | 1 | 1 | 1991 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2714635 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2113 | 5 | 1 | 1 | 1991 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2714635 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2114 | 5 | 1 | 1 | 1991 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2089549 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2115 | 5 | 1 | 1 | 1990 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 10587500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2116 | 5 | 1 | 1 | 1990 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 762300 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2117 | 5 | 1 | 1 | 1990 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 550550 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2118 | 5 | 1 | 1 | 1989 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2218293 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2119 | 5 | 1 | 1 | 1989 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2286900 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2120 | 5 | 1 | 1 | 1989 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1990873.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2121 | 5 | 1 | 1 | 1988 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3814464.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2122 | 5 | 1 | 1 | 1988 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 4297678 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2123 | 5 | 1 | 1 | 1988 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 9215360 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2124 | 5 | 1 | 1 | 1988 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2159850 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2125 | 5 | 1 | 1 | 1988 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2075150 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2126 | 5 | 1 | 1 | 1988 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 2075150 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2127 | 5 | 1 | 1 | 1987 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1768536 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2128 | 5 | 1 | 1 | 1981 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 10587500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2129 | 5 | 1 | 1 | 1980 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 41460650 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2130 | 5 | 1 | 1 | 1980 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 41460650 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2131 | 5 | 1 | 1 | 1980 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 10672200 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2132 | 5 | 1 | 1 | 1979 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 3917375 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2133 | 5 | 1 | 1 | 1978 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 36369300 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2134 | 5 | 1 | 1 | 1977 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 38115000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2135 | 5 | 1 | 1 | 1976 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 30492000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2136 | 5 | 1 | 1 | 1976 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 30492000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2137 | 5 | 1 | 1 | 1976 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1821050 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2138 | 5 | 1 | 1 | 1976 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 1206975 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2139 | 5 | 1 | 1 | 1975 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 34303500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2140 | 5 | 1 | 1 | 1975 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 18384982 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2141 | 5 | 1 | 1 | 1975 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 27400450 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2142 | 5 | 1 | 1 | 1974 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 17024700 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2143 | 5 | 1 | 1 | 1974 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 28247450 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2144 | 5 | 1 | 1 | 1973 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 24139500 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2145 | 5 | 1 | 1 | 1972 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 23716000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2146 | 5 | 1 | 1 | 1971 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 21175000 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2147 | 5 | 1 | 1 | 1962 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 7411250 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2148 | 5 | 1 | 1 | 1956 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 45181097.5 | - | - | -
2300 | VNB | Gaskraftwerke (VNB) | 0 | 0 | 2149 | 5 | 1 | 1 | 1954 | #REF! | 100 | 100 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | 26087600 | - | - | -

## first_example
asset_id | asset_name | level | quantity | y_construction | av_useful_life | depreciation_period | x_h2_0 | x_h2_1 | x_h2_2 | c_1_euro | c_2_euro
1546 | HA-Leitungen PVC | Haus | 75793.3 | 1972 | 60 | 60 | 100 | 100 | - | 400 | -
656 | VNB_SAV | VNB | 1477.0667 | 2018 | 30 | 30 | 60 | 100 | - | 0 | -
1090 | VNB_Filter | VNB | 253.5556 | 2005 | 45 | 45 | 40 | 100 | - | 7000 | -
114 | Verteilnetzleitungen (GGG) | VNB | 142724.064 | 1993 | 85 | 85 | 0 | 100 | - | 850 | -
1781 | Brennwert-Gerät | Haus | 206631.3525 | 2006 | 30 | 30 | 20 | 100 | - | 9350 | -
48 | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | VNB | 508447.3909 | 1977 | 85 | 85 | 99 | 100 | 100 | 1430 | 130
2041 | Gaskraftwerke (VNB) | VNB | 1 | 1998 | 100 | 100 | 5 | 100 | - | 2117500 | -
53 | Verteilnetzleitung (niederfester Stahl) | VNB | 604510.3257 | 1982 | 85 | 85 | 99 | 100 | 100 | 1430 | 130
1393 | VNB_PGC | VNB | 14.3333 | 2013 | 12 | 12 | 0.2 | 100 | 20 | 70000 | 70000
1983 | Gaskraftwerke (VNB) | VNB | 1 | 2010 | 100 | 100 | 5 | 100 | - | 34303500 | -
1469 | HA-Leitungen St | Haus | 287307.425 | 2015 | 60 | 60 | 100 | 100 | - | 400 | -
1228 | VNB_Vorwärmer | VNB | 237.1111 | 1984 | 45 | 45 | 40 | 100 | - | 12000 | -
1491 | HA-Leitungen PE | Haus | 585675.5 | 1977 | 60 | 60 | 100 | 100 | - | 400 | -
598 | VNB_Vorwärmer | VNB | 0 | 1990 | 45 | 45 | 40 | 100 | - | 0 | -
328 | Verteilnetzleitungen (unbekannt) | VNB | 72983.8963 | 1967 | 85 | 85 | 0 | 100 | - | 850 | -
885 | VNB_Druckregelgerät | VNB | 829.7778 | 2004 | 45 | 45 | 100 | 100 | - | 4500 | -
554 | VNB_Druckregelgerät | VNB | 984.7111 | 1991 | 45 | 45 | 100 | 100 | - | 1100 | -
244 | Verteilnetzleitungen (PE) | VNB | 3645951.0886 | 1983 | 70 | 70 | 100 | 100 | - | 850 | -
226 | Verteilnetzleitungen (PE) | VNB | 646150.7623 | 1965 | 70 | 70 | 100 | 100 | - | 850 | -
1559 | HA-Leitungen unbekannt | Haus | 140102.7667 | 1965 | 60 | 60 | 0 | 100 | - | 400 | -